ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

II Материалы по обоснованию проекта планировки для строительства линейного объекта: «Подземный газопровод среднего давления в МКР «Стрелецкое 72» Белгородского района» в границах Административной черты г. Белгорода

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. Параметры планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Анализ состояния территории линейного объекта

Географическое и административно-территориальное положение

Территория для строительства газопроводов расположена в МКР «Стрелецкое 72» в г. Белгороде.

В геоморфологическом отношении площадка работ приурочена к высокому коренному склону. Поверхность его полого-волнистая с общим уклоном в южном направлении. Абсолютные отметки дневной поверхности на площадке колеблются в пределах 171,40 м – 218,80 м.

В пределах участка работ и прилегающей территории не наблюдается, каких - либо физико-геологических процессов и явлений, способных повлиять на устойчивость проектируемого сооружения в процессе строительства и эксплуатации.

В пределах исследуемого участка трассы на глубину 3м вскрываются тяжелые твердые суглинки мощностью от 1,7 до 2,5м на всем протяжении. Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод до глубины бурения 3,0м, Нет здесь и условий для формирования постоянного горизонта "верховодки". Вскрытая мощность 3,0 м.

Нормативная глубина промерзания для зоны Белгородской области по теплотехническому расчету определяется равной для суглинков - 1,08см.

По относительной деформации пучения суглинки твердые по ГОСТ 25100 классифицируются как непучинистые.

По величине удельного электрического сопротивления грунта коррозионная агрессивность на глубине 1,0м, по отношению к углеродистой и низколегированной стали низкая. На глубине 2,0м средняя.

Цель изысканий - инженерно-геодезическое обоснование проекта строительства газопровода среднего давления для газоснабжения жилых домов МКР "Стрелецкое-72" Белгородского района. Топографической основой для проектирования послужил топоплан масштаба 1:1000, выполненный ООО "Геоград" в мае 2014г.

Основные природно-климатические условия

Район   строительства  относится   ко   II климатическому   району   согласно СНиП 23-01-2003.

- Расчетная температура теплого периода года   23,3°С;

- Расчетная температура холодного периода года  -23°С

- Нормативная снеговая нагрузка 198,0 кгс/м²

- Нормативный скоростной напор ветра  11,5 кгс/м²

- Нормативная глубина промерзания  1,2 м.

Общая характеристика линейного объекта

Маршрут прохождения газопровода и границы его охранной зоны выбраны согласно технического задания на разработку проектной документации, выданных ОАО «Газпром газораспределение Белгород и Проекта подземного газопровода среднего давления МКР «Стрелецкое-72» Белгородского района, выполненных ОАО «Белпромпроект».

Размещение газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным инженерным сетям производится в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 (п. 5.1.2 СНиП 42-01-2002);

Охранная зона газопровода должна быть установлена вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 2 м с одной стороны газопровода и на расстоянии 3 м со стороны провода-спутника.

Проектируемые газопроводы среднего давления проложены подземно из полиэтиленовых труб мерной длины по ГОСТ Р 50838-2009 марки ПЭ80 ГАЗ SDR 11-d225x20?5 и d160x14,6 (отрезками по 12 м) и длинномерных полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 марки ПЭ80 ГАЗ SDR 11 d110x10,0 и d63x5,8 (на катушках от 100 м).

В точке врезки проектом предусмотрен отключающий шаровой кран D225мм в подземном исполнении с выводом штока под ковер в сетчатом ограждении.

На ответвлениях к группам жилых домов на газопроводах так же предусмотрена установка шаровых кранов подземном исполнении, для возможного их отключения.

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью Qр.н.=8050 ккал/м3, плотностью р=0,68225 кг/м3.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

Решение по вертикальной планировке подземного газопровода низкого давления предусматривает: максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах рабочих участков.

В связи с выше изложенным схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное пользование

Для строительства газопровода требуется отвод земель во временное пользование (на период строительства).

Общая площадь земельных участков отводимых во временное пользование на период строительства составляет 601 кв.м..

Земли под строительство газопровода низкого давления находятся в границах Административной черты г. Белгорода.

Полоса отвода земли под строительство газопровода (временный отвод земель) представляет собой земельный участок, выделяемый из состава земель поселения в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода, и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. Также во временное пользование отводятся земли под площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода (при необходимости) на период строительства.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Решения по обеспечению пожарной безопасности.

К решениям по обеспечению пожарной безопасности можно отнести:

- перекрытие отключающего устройства, расположенного на газопроводе;

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;

- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих земельные работы в зоне газопровода и владельцев газопровода (это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений);

- обеспечение безопасности эксплуатации газопровода, укомплектование материально-техническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание личным составом своих обязанностей;

- осуществление планового контроля коррозии газопровода;

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с другими коммуникациями.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:

- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства пожаротушения (пожарный щит с оборудованием и ящик с песком);

- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места курения;

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50м.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

Характеристика пожарной безопасности технологических процессов, используемых на линейном объекте.

Проектируемый подземный газопровод среднего давления является взрыво-опасным объектом.

В качестве топлива для потребителей предусматривается природный газ ГОСТ 5542-87, плотностью Y=0,68225 кг/м3, низшая теплота сгорания Qн.р.=33704 кДж/м3 (8050 ккал/м3).

Природный газ с содержанием почти 99% метана относится к веществам, способным участвовать во взрывных явлениях, т.е. способным к образованию взрывоопасных топливовоздушных смесей (ТВС), бесцветен, значительно легче воздуха, малотоксичен, если не содержит вредных примесей более допустимых норм. Очищенный природный газ по своим свойствам мало отличается от свойств метана. Метан в неограниченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не образует стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ). Его детонация возможна в неограниченных объемах и в результате воспламенения, а также при инициировании взрывом заряда взрывчатого вещества. Возможное появление в окружающем воздухе возможно при разгерметизации технологического оборудования.

Природный газ имеет очень слабый запах, немного более сильный запах имеют примеси соединений серы. Для определения по запаху газ одорируется. Для этих целей используют этилмеркаптан с резким неприятным запахом (норма одризации 16г на 1000м3 газа).

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии.

В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе:

-транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс газа в окружающее пространство;

-периодический осмотр трасы газопровода;

-периодические диагностики газопровода основными методами контроля (ультразвуковой, радиографический, акустический) не реже одного раза в 4 года;

-обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонтом оборудования;

-отключения газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств;

-ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только после его отключения и сброса давления.

Порядок действий при пожаре.

Каждый рабочий при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

- немедленно сообщить об этом по доступным средствам связи в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство, диспетчера, дежурного по объекту;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководитель объекта, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану  и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- прекратить транспортировку газа на аварийном участке;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах транспортируемого вещества, а также предоставить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Эвакуация людей должна проходить из зоны аварии в направлении от очага пожара, по возможности против ветра.

2.1 Охрана труда

Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны ознакомиться с ППР, пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда в своей организации и получить допуск к работам. В журнале производства работ должна быть сделана соответствующая запись.

Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно:

- на строительных площадках при работе крана рабочий должен быть в каске и не стоять под стрелой крана;

- при работе рабочие должны быть оснащены специальной одеждой и рукавицами;

- сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей светостойкости;

- при сварке полиэтилена рабочие должны быть оснащены электрозащитным  обмундированием;

- зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными флажками;

- в рабочей зоне механизма рабочим находиться нельзя;

- нельзя находиться в траншее во время работы экскаватора (разработки, засыпки, доработки траншеи);

- нельзя находиться на строительной площадке посторонним лицам и детям;

На более сложные виды работ подрядная организация должна выполнить ППР и утвердить его у главного инженера строительной организации.

За соблюдение охраны труда на участке несет ответственность мастер участка и инженер по охране труда строительной организации.