# Приложение № 1

к постановлению председателя

Белгородского городского Совета

от « 12 » мая 2017 г. № 93

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА БЕЛГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ТОМ 1

# Введение

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Белгород» до 2030 года являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки являются:

- Исходные данные, представленные администрацией города Белгорода, филиалом ОАО «Квадра»-«Южная генерация», ОАО «Белгородская теплосетевая компания»;

- Муниципальный контракт на разработку схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 год между МКУ «Городской жилищный фонд» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова».

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план развития городского округа «Город Белгород», утвержденный решением тридцать девятой сессии Совета депутатов города Белгорода третьего созыва № 335 от 26 сентября 2006 г.

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

- Отчет об энергетическом обследовании ОАО «Белгородская теплосетевая компания».

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

# в установленных границах территории городского округа «Город Белгород»

1.1. Существующее состояние.

Город Белгород расположен в Центральном федеральном округе – южнее города Курска.

Белгород выполняет многоотраслевые хозяйственные функции, являясь крупным промышленным, транспортным, научным, культурным и административным центром, а также центром формирующейся областной системы расселения, чему способствует растущая организационно-хозяйственная и социально-культурная роль Белгорода, развитие транспортной сети и АПК, основная часть которого тяготеет к Белгороду.

В 1954 году после образования области Белгород становится её административным центром. Территория города - 153,1 кв. км. Население города составляет 357,7 тысяч человек, представляющих около 100 национальностей.

Экономическому развитию города способствует ряд факторов, главными из которых являются:

- сложившийся значительный промышленный потенциал города, в котором преобладает машиностроение;

- наличие в области богатых месторождений полезных ископаемых.

Курская магнитная аномалия (КМА), являющаяся крупнейшим в мире месторождением железных руд, расположена в основном в Белгородской области (около 76 % ресурсов железных руд КМА).

Расположение в непосредственной близости от Белгорода многочисленных мощных месторождений мела, цементных мергелей, служащих сырьевой базой для промышленности строительных материалов, способствует развитию этой отрасли.

Благоприятная демографическая структура населения сложилась в результате значительного механического притока молодого населения на протяжении ряда лет.

Однако, кроме перечисленных благоприятных факторов, способствующих экономическому развитию города, следует отметить ряд ограничений, сдерживающих рост города Белгорода:

- ограниченные территориальные возможности, обусловленные наличием над территорией города и вокруг полезных ископаемых, наличие в пределах городской черты значительных по площади малопригодных и непригодных территорий (овражно-балочная сеть), ценные сельскохозяйственные земли, как в городской черте, так и в промышленных районах, шумовая зона аэропорта;

- дефицитный баланс водных ресурсов города и области (большинство рек области маловодны, ограничены и разведанные ресурсы пресных подземных вод);

- дефицит энергоресурсов, поскольку собственных запасов топлива и гидроэнергии в области нет;

- ухудшение экологической ситуации в городе и прилегающих районах (минерализация поверхностных и грунтовых вод, засоление почв, деградация черноземов в результате засоления и ветровой эрозии и как следствие запыления воздушного бассейна).

Климатологическая характеристика города Белгорода

Климат территории умеренно-континентальный, характеризуется умеренно-холодной зимой, теплым летом и отчетливо выраженными сезонами года.

Относительная влажность в зимний период составляет 85-88% и выпадает 167 мм осадков, снежный покров удерживается в течение 102 дней, средняя высота снега на конец зимы достигает 10-13 см.

Выходы циклонов резко меняют погодную ситуацию и обычно сопровождаются усилением ветра, снегопадами, метелями, повышениями температуры воздуха.

Среднегодовой режим ветра представлен всеми направлениями в достаточно равной степени, однако в холодный период года более выражены ветры южной четверти – 42%, а в теплый – северной части – 50 %.

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне ПВ и характеризуется как благоприятная для строительного освоения и проживания. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- Абсолютная минимальная температура								-35°С;

- Абсолютная максимальная температура							+41°С;

- Средняя температура наиболее холодного месяца						-5,9°С;

- Расчетная температура для проектирования отопления					-23°С;

- Расчетная температура для проектирования вентиляции					-13°С;

- Продолжительность отопительного периода							196 суток.

Характеристика планировочных районов города

Селитебная территория города делится на пять планировочных районов:

- Центральный;

- Северный;

- Южный;

- Восточный;

- Западный.

Кроме того существуют две сложившиеся крупные промышленные зоны: Восточная и Западная. Естественными границами планировочных районов служат долины рек Везелки, Северского Донца и Гостенки, а также железнодорожные магистрали.

Центральный район – исторически сложившийся центр города, в котором размещено около 60 % административных и общественных зданий города, расположен на правом берегу реки Северский Донец. Границами района являются: с юга – железнодорожная полоса, с севера – Белгородский проспект и ул. Котлозаводская.

Промышленность района представлена, в основном, предприятиями бытового обслуживания и коммунального хозяйства.

Исторический центр (расположенный в границах Гражданского проспекта, проспекта Б. Хмельницкого, Народного Бульвара и ул. Белгородского полка) застроен преимущественно двух- и трехэтажными зданиями. Реконструируемые районы центра застраиваются домами повышенной этажности. В рассматриваемый период намечено продолжение реконструкции центра. Застройка будет производиться выборочно на свободных участках и на месте сносимого аварийного жилого фонда.

Северный район застроен в основном 4 и 5 этажными зданиями, за исключением отдельных кварталов 1-2-х этажной индивидуальной застройки и отдельных 9-ти этажных жилых домов новой застройки.

Северный район – район, в котором сосредоточена значительная часть промпредприятий города, их теплопотребность составляет 50 % от всей теплопотребности промпредприятий города.

Границами района являются с севера и запада – городская черта, с юга – Белгородский проспект и ул. Котлозаводская, с востока – железнодорожная магистраль. Восточный район отделен от остальной части города рекой Северский Донец. Жилой фонд района составляет всего 6 % от всего жилого фонда города. На территории района размещается Восточная промзона, в которой около 90 предприятий.

Западный район – самый маленький район города. В настоящее время практически не застроен (кроме небольшой индивидуальной застройки). В рассматриваемый период предусматривается только коттеджная застройка.

В настоящий момент в городе действует более 200 промышленных предприятий.

Ведущее место в промышленности занимает машиностроение, значительный удельный вес имеют промышленность строительных материалов, химическая и пищевая промышленность.

Наиболее крупными промышленными предприятиями являются: ЗАО «Энергомаш», ООО «Цитробел», ЗАО «Сокол-АТС», ОАО «Завод ЖБК-1», ОАО «Белгородасбоцемент», ОАО «Белвино», ОАО «Белгородстройдеталь»,                                ОАО «Белмолпродукт», ОАО «Белгородский цемент», ЗАО «Белгородский завод горного машиностроения»,                           АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов», ОАО «КонПрок», АО «Белгородский хладокомбинат»,                                   ОАО «Стройматериалы», ЗАО «Аэробел».

Характеристика жилого фонда города Белгорода

Численность населения города Белгорода на период разработки составляет 357,7 тысяч человек, общая площадь жилого фонда – 6113 тыс. м2, средняя обеспеченность жильем одного жителя 19,2 м2 общей площади.

Характеристика существующего жилого фонда по этажности застройки и благоустройству приводится в таблице 1.1

Таблица 1.1

| № п/п | Показатели | Жилой фонд общей площади |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс, м2 | % |
| 1 | Всего общая площадь жилого фонда | 6113 | 100 |
|  | в том числе |  |  |
|  | По материалу стен |
| 1 | Деревянная застройка | 266,8 | 4,4 |
| 2 | Каменная застройка | 5818,5 | 95,2 |
| 3 | Из прочих материалов | 27,7 | 0,4 |
|  | Распределение по этажности |
| 1 | 1-2 этажная | 1016,7 | 16,6 |
| 2 | 3-4 этажная | 264,7 | 4,3 |
| 3 | 5 и боле этажей | 4831,6 | 79,1 |
| 4 | Оборудовано центральным отоплением | 5564,8 | 93 |
| 5 | Оборудовано центральным теплоснабжением | 4082,8 | 68 |

Суммарные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Белгорода сведены в таблицу 1.2

Таблица 1.2

| № п/п | Показатели | Районы города | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральный | Южный | Восточный | Западный | Западный пром. | Восточный пром. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расчётный срок |
| 1. | Существующий сохраняемый жилой фонд, всего тыс. м2 общей площади | 3225 | 2570 | 130 | 68 | 16 | 104 | 6113 |
|  | в том числе: 1-2 этажа 3-4 этажа 5 этажей и более | 275 181 2769 | 129 40 2401 | 56 15 59 | 68 - - | 16 - - | 23 22 59 | 544 258 5288 |
|  | Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел. | 106,7 | 88,2 | 2,7 | - | - | 2,9 | 200,5 |
| 2. | Новое строительство, всего тыс. м2 общей площади в том числе: 1-2 этажа 3-4 этажа 5 этажей и более | 302 86 - 216 | 1310 249 - 1061 | 1527 135 - 1392 | 3547 545 412 2590 | - - - - | - - - -- | 6686 1015 412 5259 |
|  | Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел. | 6,2 | 30,3 | 39,8 | 84,3 | - | - | 160,6 |
|  | всего по городу, тыс. м 2 общей площади. | 3527 | 3880 | 1657 | 3615 | 16 | 104 | 12800 |
|  | Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел. | 112,9 | 118,5 | 42,5 | 84,3 | - | 2,9 | 361,0 |
| 3. | Тепловые нагрузки, мвт -существующего фонда всего, мвт | 441 | 334 | 26 | 17 | 4,5 | 17,5 | 840 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -отопление жилых зданий | 294 | 221 | 18 | 13 | 3 | 12 | 561 |
|  | -отопление общественных зданий | 74 | 55 | 5 | 3 | 1 | 3 | 141 |
|  | -вентиляция общественных зданий | 30 | 22 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 56,5 |
|  | -горячее водоснабжение | 43 | 36 | 1 | - | - | 1,5 | 81,5 |
|  | Всего, Гкал\час | 379 | 287 | 22 | 15 | 4,0 | 15 | 722 |
|  | Новое строительство, мвт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -отопление жилых зданий | 32 | 124 | 130 | 331 | - | - | 617 |
|  | -отопление общественных зданий | 8 | 31 | 33 | 83 | - | - | 155 |
|  | -вентиляция общественных зданий | 5 | 19 | 20 | 50 | - | - | 94 |
|  | -горячее водоснабжение | 3 | 12 | 16 | 34 | - | - | 65 |
|  | Итого по новому строительству, мвт то же, Гкал/час Всего:…. мвт ………….Гкал/час | 48 41 489 420 | 186 160 520 447 | 199 171 225 193 | 498 428 515 443 | - - 4,5 4 | - - 17,5 15 | 931 800 1770 1520 |
| I очередь |
| 1. | Существующий сохраняемый жилой фонд, всего тыс. м2 общей площади | 3225 | 2570 | 248 | 68 | 16 | 104 | 6231 |
|  | в том числе: 1-2 этажа 3-4 этажа 5 этажей и более | 275 181 2769 | 129 40 2401 | 174 15 59 | 68 - - | 16 - - | 23 22 59 | 685 258 5288 |
|  | Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел. | 134,1 | 110,9 | 3,4 | - | - | 3,6 | 252 |
| 2. | Новое строительство, всего тыс. м2 общей площади | 302 | 1006 | 591 | 150 | - | - | 2049 |
|  | в том числе: 1-2 этажа 3-4 этажа 5 этажей и более | 86 - 216 | 120 - 886 | 101 - 490 | 150 - - | - - - | - - - | 457 - 1592 |
|  | Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел. | 7,9 | 35,4 | 19,6 | - | - | - | 62,9 |
|  | Всего по городу: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд всего, тыс. м2 общей площади | 3527 | 3576 | 839 | 218 | 16 | 104 | 8280 |
|  | Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел. | 142 | 146,3 | 23 | - | - | 3,6 | 315 |
| 3. | Тепловые нагрузки, мвт -существующего фонда всего, мвт | 453 | 343 | 56 | 20 | 4,5 | 17,5 | 894 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -отопление жилых зданий | 294 | 221 | 41 | 14 | 3 | 12 | 585 |
|  | -отопление общественных зданий | 74 | 55 | 10 | 4 | 1 | 3 | 147 |
|  | -вентиляция общественных зданий | 30 | 22 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 59,5 |
|  | -горячее водоснабжение | 55 | 45 | 1 | - | - | 1,5 | 102,5 |
|  | Всего, Гкал/час | 390 | 295 | 48 | 17 | 4 | 15 | 769 |
|  | Новое строительство, мвт |  |  |  |  | - | - |  |
|  | -отопление жилых зданий | 32 | 88 | 55 | 26 | - | - | 201 |
|  | -отопление общественных зданий | 8 | 22 | 14 | 9 | - | - | 53 |
|  | -вентиляция общественных зданий | 5 | 8 | 8 | 5 | - | - | 26 |
|  | -горячее водоснабжение | 3 | 14 | 8 | - | - | - | 25 |
|  | Итого по новому строительству, мвт то же, Гкал/час Всего по городу (округленно), мвт Гкал/час | 48 41 501 431 | 132 114 475 409 | 85 73 141 121 | 40 34 60 51 | - - 4,5 4 | - - 17,5 15 | 305 262 1200 1030 |

Тепловые нагрузки нового строительства по районам города (Гкал/час) составят:

Таблица 1.3

| № п/п | Районы города | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | децентрализованное теплоснабжение | централизованное теплоснабжение |  | децентрализованное теплоснабжение | централизованное теплонабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Центральный | 430 | 80 | 350 | 420 | 80 | 338 |
| 2 | Южный | 409 | 55 | 354 | 445 | 80 | 365 |
| 3 | Восточный | 121 | 60 | 61 | 193 | 41 | 152 |
| 4 | Западный | 51 | 51 | - | 443 | 123 | 320 |
| 5 | Западный пром. | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| 6 | Восточный пром. | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 |
|  | Итого (округленно) | 1030 | 255 | 775 | 1520 | 335 | 1185 |
|  | В т.ч. новое строительство |
|  | Центральный | 41 | 18 | 23 | 41 | 18 | 23 |
|  | Южный | 114 | 24 | 90 | 160 | 50 | 110 |
|  | Восточный | 73 | 20 | 53 | 171 | 28 | 143 |
|  | Западный | 34 | 34 | - | 428 | 108 | 320 |
|  | Западный пром. | - | - | - | - | - | - |
|  | Восточный пром. | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого (округленно) | 260 | 96 | 164 | 800 | 204 | 596 |

Суммарные тепловые нагрузки г. Белгорода (Гкал/час)

Таблица 1.4

|  | Виды потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 1030 | 1520 |
| 2. | Промышленность | 550 | 660 |
|  | Итого | 1580 | 2180 |
|  | В т. ч. нагрузки централизованного теплоснабжения: |
|  | -жилищно-коммунальный сектор -промышленность | 775 550 | 1185 660 |
|  | Итого | 1325 | 1845 |

1.2. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения города Белгорода

Теплоснабжение г. Белгорода осуществляет филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация». Тепловая энергия, производимая теплоисточниками ПП «Белгородская ТЭЦ», в полном объеме отпускается в тепловые сети                                        ПП «Городские тепловые сети». Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» осуществляет производство, распределение и сбыт тепловой энергии потребителям. Теплоснабжение потребителей производится по температурным графикам в соответствии с отопительной нагрузкой в отопительный сезон и тепловой нагрузкой на нужды горячего водоснабжения в межотопительный период. Основными теплоисточниками в г. Белгороде являются Белгородская ТЭЦ, ГТ ТЭЦ «Луч», котельные «Западная» и «Южная» филиала ПАО «Квадра» -  «Белгородская генерация».

Кроме этого, к централизованным источникам теплоснабжения относятся котельные ООО «Дочернее ремонтно-эксплуатационное предприятие домостроительной компании» (ДРЭП ДСК), на балансе которой находится 1 небольших котельных в южной части города, теплоисточники БГТУ им. В.Г. Шухова в количестве 5 котельных, ООО УК «Сириус» -               1 котельная, ООО «Энергосервисная компания ЖБК-1» - 2 котельная, ООО «Управляющая компания «Тальвег» - 1 котельных, ООО «Цитробел» - 1 котельная, АО «Белгороднефтепродукт» - 1 котельная, ЗАО «Гормаш» - 1 котельная.                              В 443 многоквартирных жилых домах установлено автономное и поквартирное отопление и горячее водоснабжение. Промышленные предприятия снабжаются паром и горячей водой от собственных производственных котельных. Индивидуальная застройка имеет собственные источники тепла.

Техническая характеристика теплоисточников ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» по г. Белгороду

Таблица 1.5

| № п/п | Теплоисточник | Адрес | Котлоагрегаты | Год ввода в эксплуатацию котлов | Установленная мощность, Гкал/ час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип котлов | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Белгородская ТЭЦ ГТУ | г. Белгород ул. Северо Донецкая, 2 | Вертикальный- водотрубный "Бабкок-Верке" | 2 | 1952 | 360,4 | 347,89 |
|  |  |  | Вертикальный- водотрубный ТП-50 | 2 | 1954 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1955 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный ПТВМ -50 | 2 | 1970 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1972 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный ПТВМ -100 | 1 | 1981 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный КВГМ -100-150ГМ | 1 | 2000 |  |  |
|  |  |  | Котел-утилизатор КУВ-35,0/150 | 2 | 2007 |  |  |
| 2 | ГТ ТЭЦ «Луч» | г. Белгород ул. Шорса, 45 з | Котел-утилизатор КУВ-35,0/150 | 2 | 2005 | 62,4 | 254,1 |
| 3 | котельная «Южная» | г. Белгород ул. Шорса, 2В | Водогрейный ПТВМ -50 | 3 | 1974 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 1975 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1976 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный КВГМ -100 | 1 | 1991 |  |  |
| 4 | котельная «Западная» | г. Белгород ул. Сумская, 170А | Паровой ДЕ-25-14ГМ | 2 | 1993 | 210 | 181,356 |
|  |  |  | Водогрейный КВГМ -100-150ГМ | 2 | 1993 |  |  |
| 5 | Котельная «Отдел милиции № 3» | г. Белгород, ул. Преображенская, 198 | КВа-0,35(в) | 2 | 2007 | 0,6 | 0,635 |
| 6 | Котельная «1 СМР» | г. Белгород, ул. Садовая, 25Б | АВ-4 | 4 | 1968 | 28,0 | 22,145 |
| 7 | Котельная «2 СМР» | г. Белгород, ул. Садовая, 122 | АВ-4 | 3 | 1998 | 21,0 | 17,341 |
| 8 | Котельная «Сокол» | г. Белгород, ул. Крупской, 28А | АВ-4 | 4 | 1962 | 28,0 | 25,413 |
| 9 | Котельная «БЭМЗ» | г. Белгород, ул. Дзгоева, 2(в районе "БЭМЗ" | АВ-4 (2) МЗК-7(в)(2) | 4 | 1967 | 15,22 | 6,118 |
| 10 | Котельная «Горзеленхоз» | г. Белгород, ул. Волчанская, 157 | АВ-2 АПВ-2 | 2 | 1988 | 14,0 | 4,214 |
| 11 | Котельная «Б. Хмельницкого, 201» | г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 201(территория жилого дома) | Ква-0,3 КВЖ-0,3 | 2 | 1970 | 0,52 | 0,260 |
| 12 | Котельная «Обл.туб.диспансер» | г. Белгород, ул. Волчанская, 292(территория областного противотуберкулезного диспансера) | КВГ-0,7 (3 шт) Смоленск-2 (2 шт) | 5 | 1999 | 5,8 | 3,177 |
| 13 | Котельная «Семашко» | г. Белгород, ул. Семашко, 21 | КВГ-4,65-150 | 2 | 1996 | 8,0 | 3,395 |
| 14 | Котельная «Психбольница» | г. Белгород, ул. Новая, 42(территория психбольницы) | ДКВР-4-13 (2 ВК) МЗК-7АГ (2ПК) | 4 | 1983 | 5,72 | 3,199 |
| 15 | Котельная «ОСПК» | г. Белгород, ул. Гагарина, 11(территория станции переливания крови) | Е-1,0-0,9 (ПК) | 3 | 1968 | 1,83 | 0,396 |
| 16 | Котельная «ЮЖД» | г. Белгород, ул. Губкина, 50(территория больницы ЮВЖД) | МЗК-7АГ-2 (ПК) | 3 | 1976 | 1,83 | 0,200 |
| 17 | Котельная «ДМБ» | г. Белгород, ул. Губкина, 44 (территория детской многопрофильной больницы) | Е-1,0-0,9 (ПК) | 2 | 1976 | 1,22 | 0,464 |
| 18 | Котельная «Садовая, 1» | г. Белгород, ул. Садовая 1 (территория больницы) | Е-1,0-0,9 (ПК) | 2 | 1983 | 1,22 | 0,162 |
| 19 | Котельная «Горбольница» | г. Белгород, Народный бульвар, 94 (территория больницы №1) | Е-1,0-0,9 (ПК) | 2 | 1957 | 1,22 | 0,279 |
| 20 | Котельная «Инфекционная больница» | г. Белгород, ул. Садовая, 122 | Тула-1 (ПК) | 2 | 1972 | 1,2 | 0,113 |
| 21 | Котельная «СИЗО» | г. Белгород, ул. К. Заслонова, 169а | КВЖ-2-115 | 3 | 2001 | 5,16 | 2,802 |
| 22 | Котельная «Михайловское шоссе» | г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 28б | КВ-ГМ-2,32-95Н | 1 | 1968 | 7,61 | 4,256 |
|  |  |  | КВ-ГМ-2,32-95Н | 1 |  |  |  |
|  |  |  | КВ-ГМ-3,48-95Н | 1 |  |  |  |
|  |  |  | МЗК-7(в) | 1 |  |  |  |
| 23 | Котельная «Фрунзе, 222» | г. Белгород, ул. Сумская, 56(территория жилого дома) | КВЖ-0,3 (2 шт) Ква-0,3 (1шт) | 3 | 1958 | 0,78 | 0,322 |
| 24 | Котельная «Школа № 33 БМК ТКУ-0,7» | г. Белгород, ул. Сумская, 378(территория шк. №33) | КВа-0,35(в) | 2 | 2008 | 0,60 | 0,529 |
| 25 | Котельная «Школа № 34» | г. Белгород, ул. 8 Марта, 172(территория шк. №34) | КВЖ-0,3 | 2 | 1977 | 0,52 | 0,256 |
| 26 | Котельная «Луначарского, 129» | г. Белгород, ул. Луначарского, 129 | BAXI LUNA | 2 | 2014 | 0,176 | 0,111 |
| 27 | Котельная «Промышленная, 2» | г. Белгород, ул. Промышленная, 2 | БЭМ-0,07 | 3 | 1997 | 0,18 | 0,117 |
| 28 | Котельная «Магистральная, 55» | г. Белгород, пер.4 Магистральный(рядом с жилым домом №3) | КВГ-1,1-115 | 3 | 1987 | 2,85 | 1,380 |
| 29 | Котельная «Тимирязева, 3» | г. Белгород, ул. Тимирязева, 3(территория жилого дома) | КВГ-1,1 | 2 | 1993 | 1,90 | 0,721 |
| 30 | Котельная «Елочка» | г. Белгород, ул. Волчанская, 280 (территория детского санатория) | КСВа-2 | 3 | 1999 | 5,16 | 1,961 |
| 31 | Котельная клуб "Молодежная" | г. Белгород, ул. Молодежная, 22 | VK-600 | 2 | 1993 | 1,20 | 0,574 |
| 32 | Котельная «Губкина, 57» | г. Белгород, ул. Губкина, 57(территория жилого дома) | КВЖ-0,3 | 2 | 2000 | 0,52 | 0,247 |
| 33 | Котельная «Школа № 6» | г. Белгород, ул. Донецкая, 84 | ЭПЗ-100 | 2 | 2002 | 0,17 | 0,096 |
| 34 | Котельная «клуб «Белогорье» | г. Белгород, ул. Индустриальная, 85 | BAXI LUNA ЭПЗ-100 | 2 | 2014 2002 | 0,174 | 0,034 |
| 35 | Котельная «Широкая,1» | г. Белгород, ул. Широкая, 1 | КВГ-0,7 | 2 | 2000 | 1,20 | 1,027 |
| 36 | Котельная «3 Интернационала» | г. Белгород, ул. 3 Интернационала, 46а | Фег-Вестал АРТ-65 | 10 | 2002 | 0,90 | 0,360 |
| 37 | Котельная «пр. Ватутина, 22» | г. Белгород, пр. Ватутина, 22б | КВГ-1,1 | 3 | 2001 | 2,85 | 1,099 |
| 38 | Котельная «Губкина, 55а» | г. Белгород, ул. Губкина, 55а | VK-600 | 3 | 2003 | 1,80 | 1,144 |
| 39 | Котельная «Луч-1» | г. Белгород, ул. Щорса, 49 | GEFFEN MB 1.2-500 | 2 | 2002 | 1,72 | 0,761 |
| 40 | Котельная «Луч-2» | г. Белгород, ул. Щорса, 49 | GEFFEN MB 1.2-500 | 1 | 2002 | 0,86 | 0,586 |
| 41 | Котельная «Щорса, 55» | г. Белгород, ул. Щорса, 55а | VK-1500 | 2 | 2003 | 3,00 | 2,471 |
| 42 | Котельная «Серафимовича, 66» | г. Белгород, ул. Серафимовича, 66 | VK-105 Ква-0,25 (3 шт) | 4 | 2002 | 0,74 | 0,396 |
| 43 | Котельная «Губкина, 15» | г. Белгород, ул. Губкина, 15 | VK-1500 (2 шт) VK-1000 | 3 | 2005 | 3,50 | 1,306 |
| 44 | Котельная «Волчанская, 159» (судмедэкспертиза) | г. Белгород, ул. Волчанская, 159 | VK-500 | 2 | 2005 | 1,00 | 0,818 |
| 45 | Котельная «Широкая, 61» | г. Белгород, ул. Широкая, 61 | VK-105 | 2 | 2006 | 0,21 | 0,312 |
| 46 | Котельная «Почтовая-Макаренко» | г. Белгород, ул.Макаренко, 36 | КТГ-0,5 | 3 | 2010 | 1,50 | 1,064 |
| 47 | ТКУ-1 МКР "Новый,2" | г. Белгород, ул. Шумилова 12а | КТГ-0,5 | 2 | 2010 | 1,00 | 0,519 |
| 48 | Котельная «Художественная галерея» | г.Белгород, ул. Победы, 77 | GNT-513(в) | 2 | 2006 | 1,22 | 1,250 |

В состав филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» входит 48  котельных общей установленной тепловой мощностью 1066,68 Гкал/час, располагаемой тепловой мощностью – 1016,68 Гкал/час, присоединенной  тепловой мощностью – 796,894 Гкал/час или 858,457 Гкал/час с учетом тепловых потерь. Резерв тепловой мощности -                              158,22 Гкал/час.

37,5 % от общего количества котельных являются сезонными, то есть работают только в отопительный период.                  На 42 котельных в качестве топлива применяется природный газ, на одной котельной установлены электрокотлы и одна котельная работает на твердом топливе. В качестве резервного топлива на котельных Белгородской ТЭЦ, котельных «Южная» и «Западная» филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» используется мазут.

Транспортировка тепловой энергии по г. Белгороду от теплоисточников обеспечивается по водяным тепловым сетям филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» общей протяженностью 334,3 км (в двухтрубном исчислении).

Перекачка теплоносителя обеспечивается работой сетевых насосов теплоисточников и 9 подкачивающими насосными станциями на тепломагистралях, необходимость которых вызвана большими перепадами высотных отметок (около 100 м), а также значительной протяженностью тепломагистралей. Большинство существующих тепломагистралей проложено подземно, в сборных железобетонных каналах. Тепломагистраль от котельной «Западная» до ПНС-3/4 в основном проложена надземно на отдельно стоящих опорах. Компенсация температурных удлинений осуществляется сальниковыми компенсаторами, П-образными компенсаторами и участками самокомпенсации. Характеристика существующих выводов тепломагистралей от теплоисточников приведена в таблице 1.7.

Схемы тепловых сетей от каждого источника в основном радиальные тупиковые, работающие каждая на свою зону. Между тепломагистралью № 1 и тепломагистралью № 2 от Белгородской ТЭЦ существуют перемычки (участок от ПНС-1 до ул. Народный бульвар). Тепломагистрали от котельной «Западная», котельной «Южная» и ГТ ТЭЦ «Луч» связаны между собой участками сетей. Тепломагистраль от котельной «Западная» связана перемычкой с тепломагистралью № 1 от Белгородской ТЭЦ (участок от насосной ПНС-3/4 до теплосети по ул. Гостенской). Существует техническая возможность переключения части тепловой нагрузки от Белгородской ТЭЦ (микрорайон «Левобережье») по данной линии на котельную «Западная»  в результате включения в работу независимой системы отопления (НСО).

Таблица 1.7

Тепломагистрали г. Белгорода

| Наименование | Диаметр головного участка, мм | Месторасположение потребителей тепла |
| --- | --- | --- |
| Белгородская ТЭЦ |
| Тепломагистраль № 1 | 2(720 | Жилые районы по: ул. Народный бульвар, Вокзальной, кн. Трубецкого, Н.Чумичова, Попова, 50 лет Белгородской области, пр. Б. Хмельницкого, мкр. «Левобережье». |
| Тепломагистраль № 2 | 2(630 | Жилые районы по: ул. Октябрьская, III-го Интернационала, Некрасова, пр. Б. Хмельницкого. |
| Котельная «Западная» |
| Тепломагистраль № 8 | 2(720 | Мкр. «Салют», I – V, VII ЮМР, УВД, 313 кв. |
| Котельная «Южная» |
| Тепломагистраль № 6 | 2(530 | VI, VIII-XI ЮМР, мкр. «Спутник», мкр. «Луч» и з-д «Луч», квартал Губкина – Шаландина. |
| Тепломагистраль № 7 | 2(720 |  |
| ГТ ТЭЦ «Луч» |
| Тепломагистраль № 9 | 2(530 | ул. Щорса |

Белгородская ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение центральной и северной частей г. Белгорода по закрытой схеме с отпуском тепла на горячее водоснабжение через водо-водяные теплообменники, установленные в центральных и индивидуальных тепловых пунктах. В контуре теплоснабжения Белгородской ТЭЦ используется вода реки Северский Донец. На водоподготовительной установке станции производится предочистка воды с последующей обработкой на                  Nа-катионитовых фильтрах с последующей вакуумной деаэрацией. В межотопительном периоде ГВС микрорайона «Левобережье» осуществляется от Белгородской ТЭЦ. Температура теплоносителя в подающих сетевых трубопроводах в межотопительный период в соответствии с температурным графиком составляет  70 0С (закрытая схема).

Котельные «Западная» и «Южная» работают по открытой схеме теплоснабжения, при этом котельная «Южная» является пиковой котельной относительно ГТ ТЭЦ «Луч». В системе используется водопроводная вода от 3-го и 5-го водозаборов ГУП «Белводоканал», подготовка которой осуществляется на ВПУ котельных «Южная» и «Западная» методом Н-голодное с последующей декарбонизацией и вакуумной деаэрацией. Вода, подаваемая потребителям, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Теплоноситель на нужды ГВС в межотопительный  подается с температурой 60 0С. Котельная «Южная» покрывает нагрузки потребителей 6 – 11 микрорайонов, микрорайона «Спутник», потребителей по    ул. Горького, ул. Губкина – ул. Шаландина. Горячее водоснабжение осуществляется преимущественно прямым водоразбором из тепловой сети через узлы смешивания.

Котельная «Западная» расположена в западном районе г. Белгорода и имеет связь с котельной «Южная» двумя трубопроводами диаметром 700 мм, что позволяет резервировать потребителей, подключенных к котельной «Южная», в отопительный сезон и обеспечивать горячее водоснабжение южной части города в летнее время при останове одной из котельных на период проведения ремонтных работ. Котельная «Западная» покрывает нагрузки потребителей I – V микрорайонов, микрорайона «Салют» и 313 квартала.

Потребители, подключенные к тепловым сетям котельных СМР-1, СМР-2 и «Сокол»,  в межотопительный период для ГВС переключаются на контур тепловых сетей Белгородской ТЭЦ.

В межотопительный период фактическая среднечасовая нагрузка Белгородской ТЭЦ составляет 32,7 Гкал/ч, при этом колебания нагрузки в течение суток происходят от 20 Гкал/ч (в ночные часы) до 52 Гкал/ч (в пиковые нагрузки). В свою очередь фактическая среднечасовая тепловая нагрузка контура котельных «Южная» и «Западная» в межотопительный период при подключенных в полном объеме потребителях составляет 37,7  Гкал/ч, при этом колебания нагрузки в течение суток происходят от 26 Гкал/ч (в ночные часы) до 54 Гкал/ч (в пиковые нагрузки).

Теплоснабжение потребителей от тепловых сетей контура Белгородской ТЭЦ, котельной «Западная» и котельной «Южная» - по температурному графику 105/700С с ограничением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на 700С. Теплоснабжение от котельных  Облтубдиспансера,  Психбольницы, 2-СМР, «Семашко», БЭМЗ,  1-СМР, «Сокол» и Сизо производится по температурному графику 114/700С с ограничением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на 1050С. Остальные котельные филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» работают по температурному графику 95/700С.

Схема расположения источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация»

рис.1.1

Зона действия источника тепловой энергии Белгородская ТЭЦ

Рис. 1.2

Зона действия источника тепловой энергии котельная «Южная»

Рис. 1.3

Зона действия источника тепловой энергии котельная «Западная»

Рис. 1.4

Зона действия источника тепловой энергии котельная «Сокол»

Рис. 1.5

Зона действия источника тепловой энергии котельная «1-СМР»

Рис. 1.6

Перспективная потребность в тепле жилищно-коммунального сектора определена расчетным путем. В основу расчета положены исходные данные, предоставленные управлением архитектуры и градостроительства города Белгорода по объемам жилищного строительства и размещения новой застройки по районам города и техническим условиям, выданным теплоснабжающей организацией по запросам застройщиков.

Максимальные часовые расходы тепла на отопление и вентиляцию и расходы тепла на горячее водоснабжение (среднечасовые за сутки максимального водопотребления) рассчитаны в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

- укрупненные удельные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий новой застройки приняты: для зданий 5 и более этажей – 75 ккал/ч на 1 м2 общей площади. Укрупненные показатели зданий по новым типовым проектам даются с учетом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений с применением строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь:

- расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25 % от отопления жилых зданий;

- расход тепла на вентиляцию общественных зданий принят 60 % от расхода тепла на отопление этих зданий.

Потребность в тепле многоэтажной застройки суммарно по планировочным районам представлена в таблице 1.8

Таблица 1.8

| № пп | Заказчик/ наименование объекта (участка) | Адрес | Площадь застройки, тыс. кв.м. | Расчетная числен-ность жителей, чел. | Расчетная нагрузка Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мкр. Восточный | г. Белгород, мкр. Восточный | 60,50 | 2550 | 8,577 |  |
| 2 | Мкр. «Жемчужина» | г. Белгород, между ул. Бурцева - князя Шереметьева - 1 Триумфальный пер. | 209,285 | 8904 | 29,680 |  |
| 3 | Жилой квартал по ул. Тургенева | г. Белгород, ул. Тургенева (мкр. Спутник) | 38,619 | 1642 | 5,474 |  |
| 4 | Жилой дом по ул. Лермонтова | г. Белгород, ул. Лермонтова | 2,915 | 124 | 0,411 |  |
| 5 | Жилые дома по ул. Кирпичная | г. Белгород, ул. Кирпичная | 38,640 | 1643 | 5,478 |  |
| 6 | Жилые дома по ул. Транспортная | г. Белгород, ул. Транспортная | 29,340 | 1240 | 4,159 |  |
| 7 | ООО «Вега» Площадь участка 1,31 Га | г. Белгород, ул. Парковая | 19,913 | 890 | 2,821 |  |
| 8 | ООО «Трансюжстрой» Площадь участка 3,3 Га | г. Белгород, ул.Попова-Павлова-Садовая-Маяковского | 36,75 | 1450 | 4,382 |  |
| 9 | Площадь участка 2,4 Га | г. Белгород, ул. Попова - Н. Островского | 35190 | 1530 | 5,100 |  |
| 10 | Площадь участка 1,2 Га | г. Белгород, Белгородский пр. – Н. Островского - ул. Попова | 16560 | 720 | 2,400 |  |
| 11 | ООО «Вега» Площадь участка 3,85 Га | г. Белгород, ул. Калинина - ул. Вокзальная | 76,806 | 2560 | 10,888 |  |
| 12 | ИП Полянский Н.И. Площадь участка 9,8 Га | г. Белгород, мкр. Зареченский | 57,0 | 2087 ДОУ на 120 чел | 8,094 |  |
| 13 | Площадь участка 2,5 Га | г. Белгород, ул. Пугачева | 35880 | 1560 | 5,200 |  |
| 14 | ООО «Трансюжстрой» Площадь участка 3,3 Га | г. Белгород, ул. Харьковская | 41,943 | 1510 | 5,911 |  |
| 15 | Площадь участка 7,0 Га | г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого - пр. Славы – 50 лет Белгородской обл. - Св. Троицкий бул. | 76,0 | 3130 ДОУ на 320 чел | 10,000 |  |
| 16 | ООО «Вега» Жилой дом по ул. Чапаева | г. Белгород, ул. Чапаева | 18,12 | 755 | 2,569 |  |
| 17 | ОАО «ДСК» | г. Белгород, ул. Победа – ул. Гостенская – пр. Славы – ул. Пушкина | 74,336 | 2974 | 10,538 |  |
| 18 | ООО «Респект». Площадь участка 6,6 Га | г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого - ул. Островского - ул. 50 лет Белгородской обл. - Белгородский пр. (86 Г квартал) | 25,820 | 1230 | 3,661 |  |
| 19 | ОАО «ДСК» | пр. Б. Хмельницкого – ул. Портовая – ул. Шевченко | 58,986 | 2520 | 8,360 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 133,7 |  |

В связи с тем, что период строительства указанных объектов не определен, гидравлический расчет тепловых сетей и объемы перспективных работ на ближайшие 5 лет по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей расчитаны с учетом подключения объектов, на которые выданы технические условия (таблица 1.8). По остальным объектам рекомендации по развитию сетей и теплоисточников будут определены в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

Схема размещения объектов перспективного строительства на Генеральном плане города Белгорода

Рис. 1.7

Схемы развития застроенных территорий в центральной части города Белгорода

Рис. 1.8

Перечень объектов строительства, на которые выданы технические условия

Таблица 1.9

| № пп | Территория застройки/ наименование объекта (участка) | Адрес | Расчетная нагрузка подключения (увеличения), Гкал/ч | Выданы технические условия по запросу заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого по 1 магистрали |  | 6,675 |  |
|  | 2 магистраль |  |  |  |
| 6 | ООО «Трансюжстрой ПГС» строительство жилого дома | пр-т Б. Хмельницкого д. 125 | 0,7279 | ТУ № 5669 |
| 7 | Чужинов С.В., реконструкция здания амбулаторно – поликлинического отделения | пр-т Б. Хмельницкого д. 90а | 0,2759 | ТУ № 5658 |
|  | Всего по котельной «Южная» |  | 25,5 |  |

Согласно выданным техническим условиям, приведенным в таблице 1.7, и выполненным гидравлическим расчетам в Программно-расчетном комплексе Zulu и представленным в разделе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» тома - 2 «Обосновывающих материалов» необходимо выполнить:

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей согласно выданным техническим условиям

Таблица 1.10

| Теплоисточник | Перспективная нагрузка, Гкал/час | Мероприятия, необходимые для выполнения при подключении перспективы |
| --- | --- | --- |
| 2 магистраль | 0,7279 | Выполнить реконструкцию тепловой сети с увеличением пропускной способности на участке от МК-12/13 до ТК-1/144 (см. приложение ТУ) с заменой трубопроводов с 2d219 мм на 2d325 мм L=50м (в двухтрубном исчислении) |
| 2 магистраль | 0,2759 | Выполнить реконструкцию существующего участка распределительной тепловой сети от т. А (узел перехода с 2d325мм на 2d219мм на участке от ТК-1/144 до ТК-2/144) до тепловой камеры ТК-2/144 (см. приложение ТУ) с увеличением диаметра тепловой сети с 2d219 мм на 2d325 мм L=66м (в двухтрубном исчислении). |

Реконструкция тепловой сети на участке от МК-12/13 до ТК-1/144 и от т. А до тепловой камеры ТК-2/144 при строительстве нового жилого дома по пр. Б. Хмельницкого, д. 125 и реконструкции здания амбулаторно – поликлинического отделения

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

# и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения – поскольку в данной работе подключение новых потребителей находится в зоне действия существующих систем теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения соответствует зоне действия теплоисточников. Дополнительных расчетов не требуется.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей рассчитаны на основании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Таблица 2.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность источника, | Расчетные среднечасовые тепловые потери в тепловых, | Суммарная подключенная нагрузка (отопительно-вентиляция, нагрузка ГВС), | Суммарная подключенная нагрузка с учетом тепловые потери в сетях, | Перспективная нагрузка | Суммарная нагрузка с учетом подключения перспективы | Резерв (+) или дефицит (-) тепловой мощности, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
|  | Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» |
| 1 | Белгородская ТЭЦ | 360,4 | 25,389 | 322,5 | 347,89 | 11,2838 | 359,1738 | +1,2262 |
| 2 | Котельная «Южная» | 220 | 15,847 | 238,25 | 254,1 | 25,5 | 279,6 | +2,8 |
| 3 | ГТ ТЭЦ «ЛУЧ» | 62,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная «Западная» | 190 | 15,172 | 166,184 | 181,356 | 0,758 | 182,11 | +7,9 |
| 5 | Котельная «Отдел милиции № 3» | 0,60 | 0,007 | 0,593 | 0,60 | - | 0,60 | 0,0 |
| 6 | Котельная «1 СМР» | 28,00 | 0,963 | 22,145 | 23,108 | - | 22,145 | +4,89 |
| 7 | Котельная «2 СМР» | 21,00 | 0,848 | 17,341 | 18,189 | - | 17,341 | +2,81 |
| 8 | Котельная «Сокол» | 28,00 | 2,361 | 25,413 | 27,774 | - | 25,413 | +0,226 |
| 9 | Котельная «БЭМЗ» | 15,22 | 0,585 | 6,118 | 6,703 | - | 6,118 | +8,52 |
| 10 | Котельная «Горзеленхоз» | 14,00 | 0,397 | 4,214 | 4,611 | - | 4,214 | +9,39 |
| 11 | Котельная «Б. Хмельницкого, 201» | 0,52 | 0,032 | 0,260 | 0,292 | - | 0,260 | +0,23 |
| 12 | Котельная «Обл.туб.диспансер» | 5,80 | 0,047 | 3,177 | 3,224 | - | 3,177 | +2,58 |
| 13 | Котельная «Семашко» | 8,00 | 0,342 | 3,395 | 3,737 | - | 3,395 | +4,26 |
| 14 | Котельная «Психбольница» | 5,72 | 0,189 | 3,199 | 3,388 | - | 3,199 | +2,33 |
| 15 | Котельная «ГРД» | 1,22 | - | 0,192 | 0,193 | - | 0,192 | +1,03 |
| 16 | Котельная «ОСПК» | 1,83 | - | 0,396 | 0,396 | - | 0,396 | +1,43 |
| 17 | Котельная «ЮЖД» | 1,83 | - | 0,200 | 0,200 | - | 0,200 | +1,63 |
| 18 | Котельная «ДМБ» | 1,22 | - | 0,464 | 0,464 | - | 0,464 | +0,76 |
| 19 | Котельная «Садовая, 1» | 1,22 | - | 0,162 | 0,162 | - | 0,162 | +1,06 |
| 20 | Котельная «Горбольница» | 1,22 | - | 0,279 | 0,279 | - | 0,279 | +0,94 |
| 21 | Котельная «Инфекционная больница» | 1,20 | - | 0,113 | 0,113 | - | 0,113 | +1,09 |
| 22 | Котельная «СИЗО» | 5,16 | 0,025 | 2,802 | 2,827 | - | 2,802 | +2,33 |
| 23 | Котельная «Михайловское шоссе» | 7,61 | 0,495 | 4,256 | 4,751 | - | 4,256 | +2,86 |
| 24 | Котельная «Фрунзе, 222» | 0,78 | 0,107 | 0,322 | 0,429 | - | 0,322 | +0,35 |
| 25 | Котельная «Школа 33» БМК ТКУ-0,7 | 0,60 | 0,013 | 0,529 | 0,542 | - | 0,529 | +0,06 |
| 26 | Котельная «Школа 34» | 0,52 | 0,026 | 0,256 | 0,282 | - | 0,256 | +0,24 |
| 27 | Котельная «Школа 24» | 0,52 | 0,026 | 0,208 | 0,234 | - | 0,208 | +0,29 |
| 28 | Котельная «Луначарского, 129» | 0,176 | 0,005 | 0,111 | 0,116 | - | 0,111 | +0,06 |
| 29 | Котельная «Промышленная, 2» | 0,18 | 0,002 | 0,117 | 0,119 | - | 0,117 | +0,06 |
| 30 | Котельная «Магистральная, 55» | 2,85 | 0,255 | 1,380 | 1,382 | - | 1,380 | +1,21 |
| 31 | Котельная «Тимирязева, 3» | 1,90 | 0,047 | 0,721 | 0,768 | - | 0,721 | +1,13 |
| 32 | Котельная «Елочка» | 5,16 | 0,028 | 1,961 | 1,989 | - | 1,961 | +3,17 |
| 33 | Котельная «Молодежная» | 1,20 | 0,021 | 0,574 | 0,595 | - | 0,574 | +0,61 |
| 34 | Котельная «Губкина, 57» | 0,52 | 0,013 | 0,247 | 0,26 | - | 0,247 | +0,26 |
| 35 | Котельная «Школа № 6» | 0,17 | - | 0,096 | 0,096 | - | 0,096 | +0,06 |
| 36 | Котельная клуб "Белогорье" | 0,174 | - | 0,034 | 0,034 | - | 0,034 | +0,14 |
| 37 | Котельная «Широкая,1» | 1,20 | 0,040 | 1,027 | 1,067 | - | 1,027 | +0,13 |
| 38 | Котельная «3 Интернационала» | 0,90 | 0,012 | 0,360 | 0,372 | - | 0,360 | +0,53 |
| 39 | Котельная «пр. Ватутина, 22» | 2,85 | - | 1,099 | 1,099 | - | 1,099 | +1,75 |
| 40 | Котельная «Губкина, 55а» | 1,80 | 0,015 | 1,144 | 1,159 | - | 1,144 | +0,64 |
| 41 | Котельная «Луч-1» | 1,72 | 0,021 | 0,761 | 0,782 | - | 0,761 | +0,94 |
| 42 | Котельная «Луч-2» | 0,86 | 0,014 | 0,586 | 0,6 | - | 0,586 | +0,26 |
| 43 | Котельная «Щорса, 55» | 3,00 | 0,048 | 2,471 | 2,519 | - | 2,471 | +0,48 |
| 44 | Котельная «Серафимовича, 66» | 0,74 | 0,030 | 0,396 | 0,426 | - | 0,396 | +0,31 |
| 45 | Котельная «Губкина, 15» | 3,50 | 0,012 | 1,306 | 1,318 | - | 1,306 | +2,18 |
| 46 | Котельная «Волчанская, 159» (судмедэкспертиза) | 1,00 | - | 0,818 | 0,818 | - | 0,818 | +0,18 |
| 47 | Котельная «Широкая, 61» | 0,21 | 0,002 | 0,208 | 0,21 | - | 0,208 | 0,0 |
| 48 | Котельная «Почтовая-Макаренко» | 1,50 | 0,008 | 1,064 | 1,072 | - | 1,064 | +0,43 |
| 49 | Котельная ТКУ-1 МКР "Новый,2" | 1,0 | 0,002 | 0,519 | 0,521 | - | 0,519 | +0,48 |
| 50 | Котельная «Художественная галерея» | 1,22 | - | 1,220 | 1,220 | - | 1,220 | 0,0 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование источника теплоты | Существующий объем СЦТ с учетом систем теплопотребления м3 | Существующая нормативная подпитка м3/час | Существующая производи-тельность водоподготовки м3/час | Объем СЦТ на перспективную подключаемую нагрузку м3 | Суммарный перспективный объем СЦТ с учетом систем теплопотребления м3 | Перспективная нормативная подпитка м3/час | Дефициты (резервы) производительности водоподготовки м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» |
| 1 | Белгородская ТЭЦ | 19 952,25 | 49,88 | 160 | 308,5 | 20 260,7 | 50,65 | +109,35 |
| 2 | Котельная «Южная» | 12 090,41 | 30,23 + 393,5 открытый ГВС | 670 |  | 12 855,41 | 425,64 | +244,36 |
| 3 | ГТ ТЭЦ «ЛУЧ» |  |  |  | 765 |  |  |  |
| 4 | Котельная «Западная» | 14 036,31 | 35,1 + 306,2 открытый ГВС | 982 | 22,74 | 14 059,05 | 376,5 | +605,5 |
| 5 | Котельная «Отдел милиции № 3» | 6,173 | 0,015 | 1,4 | - | 6,173 | 0,015 | +1,385 |
| 6 | Котельная «1 СМР» | 646,59 | 1,62 | 8 | - | 646,59 | 1,62 | +6,38 |
| 7 | Котельная «2 СМР» | 682,19 | 1,71 | 8 | - | 682,19 | 1,71 | +6,29 |
| 8 | Котельная «Сокол» | 1 130,17 | 2,83 | 17 | - | 1 130,17 | 2,83 | +14,17 |
| 9 | Котельная «БЭМЗ» | 293,16 | 0,73 | 29 | - | 293,16 | 0,73 | +28,27 |
| 10 | Котельная «Горзеленхоз» | 303,49 | 0,76 | 17,7 | - | 303,49 | 0,76 | +16,94 |
| 11 | Котельная «Б. Хмельницкого, 201» | 7,48 | 0,019 | 1,2 | - | 7,48 | 0,019 | +1,18 |
| 12 | Котельная «Обл.туб.диспансер» | 36,67 | 0,092 | 6,5 | - | 36,67 | 0,092 | +6,408 |
| 13 | Котельная «Семашко» | 155,71 | 0,389 | 10 | - | 155,71 | 0,389 | +9,611 |
| 14 | Котельная «Психбольница» | 87,57 | 0,22 | 11,8 | - | 87,57 | 0,22 | +11,58 |
| 15 | Котельная «ОСПК» |  |  |  |  |
| 16 | Котельная «ЮЖД» |  |  |  |  |
| 17 | Котельная «ДМБ» |  |  |  |  |
| 18 | Котельная «Садовая1» |  |  |  |  |
| 19 | Котельная «Горбольница» |  |  |  |  |
| 20 | Котельная «Инфекционная больница» |  |  |  |  |
| 21 | Котельная «СИЗО» | 26,39 | 0,066 | 3 | - | 26,39 | 0,066 | +2,934 |
| 22 | Котельная «Михайловское шоссе» | 147,32 | 0,37 | 6,8 | - | 147,32 | 0,37 | +6,43 |
| 23 | Котельная «Фрунзе, 222» | 24,60 | 0,062 | 6,8 | - | 24,60 | 0,062 | +6,738 |
| 24 | Котельная «Школа № 33» БМК ТКУ-0,7 | 9,21 | 0,023 | 1 | - | 9,21 | 0,023 | +0,977 |
| 25 | Котельная «Школа № 34» | 7,666 | 0,019 | 1,1 | - | 7,666 | 0,019 | +1,081 |
| 26 | Котельная «Луначарского, 129» | 3,62 | 0,009 | 1 | - | 3,62 | 0,009 | +0,99 |
| 27 | Котельная «Промышленная, 2» | 2,695 | 0,007 |  | - | 2,695 | ХВО нет |
| 28 | Котельная «Магистральная, 55» | 99,26 | 0,248 | 11 | - | 99,26 | 99,26 | +10,752 |
| 29 | Котельная «Тимирязева, 3» | 16,699 | 0,042 | 1,2 | - | 16,699 | 0,248 | +1,158 |
| 30 | Котельная «Елочка» | 20,873 | 0,052 | 3 | - | 20,873 | 0,042 | +2,948 |
| 31 | Котельная «Молодежная» | 13,354 | 0,033 | 1,5 | - | 13,354 | 0,052 | +1,467 |
| 32 | Котельная «Губкина, 57» | 5,341 | 0,013 | 1,5 | - | 5,341 | 0,033 | +1,487 |
| 33 | Котельная «Школа 6» | 2,88 | 0,007 |  | - | 2,88 | ХВО нет |
| 34 | Котельная клуб "Белогорье" | 1,02 | 0,003 |  | - | 1,02 | ХВО нет |
| 35 | Котельная «Широкая,1» | 17,278 | 0,043 | 2,9 | - | 17,278 | 0,043 | +2,857 |
| 36 | Котельная «3 Интернационала» | 10,02 | 0,025 | 0,48 | - | 10,02 | 0,025 | +0,455 |
| 37 | Котельная «пр. Ватутина, 22» | 26,37 | 0,065 | 5,7 | - | 26,37 | 0,065 | +5,64 |
| 38 | Котельная «Губкина, 55а» | 32,22 | 0,08 | 6,8 | - | 32,22 | 0,08 | +6,72 |
| 39 | Котельная «Луч-1» | 20,46 | 0,05 | 1 | - | 20,46 | 0,05 | +0,95 |
| 40 | Котельная «Луч-2» | 16,08 | 0,04 | 1 | - | 16,08 | 0,04 | +0,96 |
| 41 | Котельная «Щорса, 55» | 52,59 | 0,13 | 2,3 | - | 52,59 | 0,13 | +2,17 |
| 42 | Котельная «Серафимовича, 66» | 12,054 | 0,030 | 1,5 | - | 12,054 | 0,030 | +1,47 |
| 43 | Котельная «Губкина, 15» | 33,3 | 0,083 | 1,5 | - | 33,3 | 0,083 | +1,417 |
| 44 | Котельная «Волчанская, 159» (судмедэкспертиза) | 21,2 | 0,05 | 1,1 | - | 21,2 | 0,05 | +1,05 |
| 45 | Котельная «Широкая, 61» | 2,368 | 0,006 |  | - | 2,368 | ХВО нет |
| 46 | Котельная «Почтовая-Макаренко» | 21,48 | 0,053 | 1,3 | - | 21,48 | 0,053 | +1,25 |
| 47 | Котельная ТКУ-1 МКР "Новый,2" | 9,87 | 0,025 | 1,3 | - | 9,87 | 0,025 | +1,27 |
| 48 | Котельная «Художественная галерея» | 35,4 | 0,09 | 1,5 | - | 35,4 | 0,09 | +1,41 |

# Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и

# техническому перевооружению источников тепловой энергии

Сущность мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии заключается в замене физически изношенного и морально устаревшего основного и вспомогательного оборудования на современное и высокоэффективное с автоматизацией и диспетчеризацией котельных.

При реконструкции котельных предлагается применить:

- котлы с нормативным КПД (с учетом среднегодового температурного цикла) не менее 94 %;

- модулируемые горелочные устройства с плавным регулированием нагрузки в диапазоне от 10 % до 100 %;

- конденсационные котлы, имеющие высокий КПД и минимальный выброс вредных продуктов с пониженной температурой отходящих газов;

- блочные автоматические установки умягчения воды непрерывного действия на базе натрий - катионитовых фильтров;

- автоматизацию и диспетчеризацию котельных;

- термостатические регуляторы на приборы отопления;

- энергоэффективные стеклопакеты для служебных помещений;

- утепление ограждающих конструкций зданий котельных.

Экономический эффект при реконструкции котельных достигается в результате снижения топливопотребления за счет:

-увеличения КПД в результате замены физически изношенного и морально устаревшего котельного оборудования на высокоэффективное;

- снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления зданий котельных в результате повышения уровня теплозащиты окон и экономии тепловой энергии на подогрев инфильтрующего через окна холодного воздуха ввиду снижения воздухопроницания при применении  энергоэффективных стеклопакетов;

- снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления зданий котельных в результате увеличения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий при утеплении зданий котельных.

Наиболее эффективным из ранее выполненных мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии является введение в эксплуатацию на Белгородской ТЭЦ  двух газотурбинных установок типа LM 2500+HSPT производства GENERAL ELECTRIC электрической мощностью по 30 МВт каждая и двух котлов-утилизаторов типа КУВ-35,0/150 тепловой мощностью по 30,2 Гкал/ч каждый. В состав каждой газотурбинной установки для выработки электрической энергии входит синхронный генератор модели DG215ZC-04 типа  Brush BEM in Holland с бесщеточным типом возбуждения и частотой вращения 1500 об/мин. Номинальная активная мощность генератора составляет 38 МВт.  Газотурбинная установка представляет собой двухвальный двигатель простого цикла. Компрессор и приводящая его в действие турбина высокого давления образует генератор нагретых газов, расширяющихся затем в высокоскоростной (номинальная частота вращения 6141 об/мин) двухступенчатой силовой турбине, которая соединена с электрическим генератором через редуктор. Электрический генератор переменного тока с воздушным охлаждением рассчитан на частоту  50 Гц. Генератор присоединен к газовой турбине через упругую муфту и понижающий силовой редуктор. Частота вращения вала редуктора на выходе 1500 об/мин.

Предложение по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 4.1

| № поз. | Наименование объекта капиталовложений / проекта | 2016-2030 г.г. тыс. руб. | 2016 (план) тыс. руб. | 2017 (план) тыс. руб. | 2018 (план) тыс. руб. | 2019 (прогноз) тыс. руб. | 2020 (прогноз) тыс. руб. | 2021 (прогноз) тыс. руб. | 2022 (прогноз) тыс. руб. | 2023 (прогноз) тыс. руб. | 2024 (прогноз) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого: | 4 538 758 | 411 715 | 408 055 | 198 988 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 |
| 1 | Реконструкция ВК-4 ЮМР с заменой двух дутьевых вентиляторов ВДН-15 на один ВДН-18, с заменой электродвигателя дымососа 6кв 400 кВт на электродвигатель 0,4 кВ 250 кВт, с устройством ЧРП, переводом на открытую систему теплоснабжения с установкой дополнительного сетевого насоса (СМР-2 этап) | 12 126 | 12 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ВДУ Белгородской ТЭЦ для увеличения производительности до 400 м3/ч (ПИР, СМР) | 4 250 | 4 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ГТУ №2 Белгородской ТЭЦ с применением модернизированных узлов и деталей | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ХВО Белгородской ТЭЦ с установкой дополнительного оборудования для увеличения производительности (ПИР, СМР). | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция системы питьевого водоснабжения Белгородской ТЭЦ с заменой трубы на пластиковую. | 1 500 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение трубопровода исходной воды котельной "Южная" с заменой металической трубы на пластиковую(2 нитка) | 1 500 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ПНС-3/4 в г. Белгороде с упеличением тепловой мощности независимой системы отопления ГТС |  |  | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция тепломеханических съем центрального теплового пункта: «Народный бульвар, д. 87, %Августа, д.1 – замена кожухотрубных и неразборных пластинчатых водоподогревателей на разборные водоподогреватели; «Левобережная, д. 14, Желязнякова, д. 2, «4-5 ЮМР»-замена насосных групп) ГТС. | 4 500 |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация маслосистемы ГТУ с применением маслоотделителей циклонного типа | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция водогрейного котла № 2 котельной «Южная» с установкой автономного экономайзера | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция котельной «Ватутина, 22 б» | 6 000 |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция системы автоматики котельных 1 СМР, 2 СМР, Сокол ГТС | 13 300 |  |  |  | 13 300 |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция котельной Щорса, 55 ГТС | 8 000 |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция котельной 3 Интернационала | 4 000 |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция тепломеханических схем центральных тепловых пунктов, индивидуальных тепловых пунктов ГТС | 6 500 |  |  |  | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ГТУ №1 Белгородской ТЭЦ с применением модернизированных узлов и деталей | 398 655 |  | 398 655 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция ГТУ №1 ГТ ТЭЦ "ЛУЧ"с применением модернизированных узлов и деталей | 198 988 |  |  | 198 988 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция насосного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" | 3 520 000 |  |  |  | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 |
| 19 | Модернизация теплообменного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое перевооружение АСУ ТП и КИПиА Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация технологических трубопроводов, в том числе с заменой типа тепловой изоляции, Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция зданий и сооружений Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация электротехнического оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция котельного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция газотурбинного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблицы 4.1

| № поз. | Наименование объекта капиталовложений / проекта | 2025 (прогноз) тыс. руб. | 2026 (прогноз) тыс. руб. | 2027 (прогноз) тыс. руб. | 2028 (прогноз) тыс. руб. | 2029 (прогноз) тыс. руб. | 2030 (прогноз) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого по ПП "Белгородская ТЭЦ" | 410 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 410 000 |
| 26 | Реконструкция насосного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" | 410 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 410 000 |
| 27 | Модернизация теплообменного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Техническое перевооружение АСУ ТП и КИПиА Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Модернизация технологических трубопроводов, в том числе с заменой типа тепловой изоляции, Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкция зданий и сооружений Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Модернизация электротехнического оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция котельного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч", кот. "Южная", кот. "Западная" |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция газотурбинного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ "Луч" |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

К реконструкции (замене) предлагаются участки тепловых сетей, находящиеся в физически изношенном состоянии в результате длительной эксплуатации, на которых наблюдается:

- наружная коррозия трубопроводов тепловых сетей;

- утончение стенок трубопроводов тепловых сетей;

- разрушение строительных конструкций теплотрасс (лотков, перекрытий, тепловых камер);

- поврежденный минераловатный теплоизоляционный слой.

Экономический эффект в результате  реконструкции (замены) тепловых сетей заключается в снижении потерь теплоэнергии за счет замены ветхой тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, снижении утечек сетевой воды, повышении надежности теплоснабжения.

При реализации мероприятий по реконструкции (замене) тепловых сетей предлагается использовать:

- трубопроводы с высокой заводской готовностью в пенополиуретановой (ППУ) и пенополиминеральной (ППМ) изоляции, изолированные трубопроводы из полимерных материалов, обладающие высокими теплоизоляционными свойствами;

- сильфонные компенсаторы вместо сальниковых с перерасчетом опор;

- нанесение антикоррозионных покрытий типа мастики «Вектор».

С учетом изложенных требований в ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» ежегодно разрабатывается инвестиционная программа по реконструкции тепловых сетей.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная (подключаемая) нагрузка Гкал/ч | Количество используемого основного топлива (тарифная заявка 2015г.) | Количество используемого основного топлива на перспективную подключаемую нагрузку тыс. м3/год | Количество используемого основного топлива с учетом перспективного подключения тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тут | тыс. м3 |  |  |
| Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» |
| 1 | Белгородская ТЭЦ | 358,17 | 112 080 | 99 274 | 3 407,6 | 102 681,6 |
| 2 3 | Котельная «Южная» ГТ ТЭЦ «ЛУЧ» | 279,6 | 68 880 20 979 | 61 009 18 582 | 8 530,3 | 88 121,3 |
| 4 | Котельная «Западная» | 182,11 | 52 693 | 46 673 | 166,8 | 47 006,6 |
| 5 | Котельная «Отдел милиции № 3» | 0,593 | 117 | 104 | - | 104 |
| 6 | Котельная «1 СМР» | 22,145 | 7 287 | 6 454 | - | 6 454 |
| 7 | Котельная «2 СМР» | 17,341 | 5 998 | 5 312 | - | 5 312 |
| 8 | Котельная «Сокол» | 25,413 | 9 222 | 8 169 | - | 8 169 |
| 9 | Котельная «БЭМЗ» | 6,118 | 1 965 | 1 740 | - | 1 740 |
| 10 | Котельная «Горзеленхоз» | 4,214 | 986 | 874 | - | 874 |
| 11 | Котельная «Б. Хмельницкого, 201» | 0,260 | 97 | 86 | - | 86 |
| 12 | Котельная «Обл.туб.диспансер» | 3,177 | 494 | 438 | - | 438 |
| 13 | Котельная «Семашко» | 3,395 | 1 464 | 1 296 | - | 1 296 |
| 14 | Котельная «Психбольница» | 3,199 | 843 | 747 | - | 747 |
| 15 | Котельная «ОСПК» | 0,396 | 249 | 221 | - | 221 |
| 16 | Котельная «ЮЖД» | 0,200 | 212 | 188 | - | 188 |
| 17 | Котельная «ДМБ» | 0,464 | 171,0 | 151 | - | 151 |
| 18 | Котельная «Садовая, 1» | 0,162 | 90 | 79 | - | 79 |
| 19 | Котельная «Горбольница» | 0,279 | 137 | 122 | - | 122 |
| 20 | Котельная «Инфекционная больница» | 0,113 | 57 | 51 | - | 51 |
| 21 | Котельная «СИЗО» | 2,802 | 481 | 426 | - | 426 |
| 22 | Котельная «Михайловское шоссе» | 4,256 | 1 765 | 1 564 | - | 1 564 |
| 23 | Котельная «Фрунзе, 222» | 0,322 | 134 | 118 | - | 118 |
| 24 | Котельная «Школа № 33» БМК | 0,529 | 136 | 121 | - | 121 |
| 25 | Котельная «Школа № 34» | 0,256 | 82 | 73 | - | 73 |
| 26 | Котельная «Луначарского, 129» | 0,111 | 37 | 33 | - | 33 |
| 27 | Котельная «Промышленная, 2» | 0,117 | 42 | 37 | - | 37 |
| 28 | Котельная «Магистральная, 55» | 1,380 | 502 | 445 | - | 445 |
| 29 | Котельная «Тимирязева, 3» | 0,721 | 370 | 328 | - | 328 |
| 30 | Котельная «Елочка» | 1,961 | 253 | 224 | - | 224 |
| 31 | Котельная «Молодежная» | 0,574 | 257 | 228 | - | 228 |
| 32 | Котельная «Губкина, 57» | 0,247 | 128 | 113 | - | 113 |
| 33 | Котельная «Школа № 6» | 0,096 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 34 | Котельная детский сад № 14 | 0,034 | 11 | 10 | - | 10 |
| 35 | Котельная «Широкая,1» | 1,027 | 193 | 171 | - | 171 |
| 36 | Котельная «3 Интернационала» | 0,360 | 159 | 141 | - | 141 |
| 37 | Котельная «пр. Ватутина, 22» | 1,099 | 430 | 381 | - | 381 |
| 38 | Котельная «Губкина, 55а» | 1,144 | 436 | 386 | - | 386 |
| 39 | Котельная «Луч-1» | 0,761 | 323 | 287 | - | 287 |
| 40 | Котельная «Луч-2» | 0,586 | 241 | 214 | - | 214 |
| 41 | Котельная «Щорса, 55» | 2,471 | 823 | 729 | - | 729 |
| 42 | Котельная «Серафимовича, 66» | 0,396 | 115 | 102 | - | 102 |
| 43 | Котельная «Губкина, 15» | 1,306 | 585 | 518 | - | 518 |
| 44 | Котельная «Волчанская, 159» (судмедэкспертиза) | 0,818 | 162 | 144 | - | 144 |
| 45 | Котельная «Широкая, 61» | 0,208 | 36 | 32 | - | 32 |
| 46 | Котельная «Почтовая-Макаренко» | 1,064 | 149 | 132 | - | 132 |
| 47 | Котельная ТКУ-1 "Новый,2" | 0,519 | 101 | 90 | - | 90 |
| 48 | Котельная «Художественная галерея» | 1,220 | 239 | 212 | - | 212 |
| 49 | Котельная «К.Заслонова» | 1,356 | 81 | 72 |  | 72 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Необходимость инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоэнергии и тепловых сетей связана, прежде всего, с их длительной эксплуатацией.

Из представленной таблицы протяженности тепловых сетей по сроку эксплуатации видно, что 94.0 км тепловых сетей эксплуатируются более 25 лет, что составляет 28% от их общей протяженности.

Протяженность тепловых сетей по сроку эксплуатации

Таблица 7.1

| Наименование | Тип прокладки | Протяженность трубопроводов теплосетей филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация», м. (в двухтрубном исчислении) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность труб, м | по сроку эксплуатации |
|  |  |  | до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 20 лет | от 21 до 25 лет | свыше 25 лет |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: |  | 334 295,5 | 32 509,6 | 46 608,3 | 52 945,4 | 51 809,1 | 56 423,0 | 94 000,0 |
| г. Белгород | Надземная | 62 016,3 | 4 038,1 | 5 683,4 | 7 072,5 | 11 326,5 | 16 981,7 | 16 914,3 |
|  | Канальная | 264 526,8 | 27 646,1 | 35 911,2 | 44 455,7 | 40 482,7 | 39 325,3 | 76 705,7 |
|  | Бесканальная | 7 752,4 | 825,4 | 5 013,7 | 1 417,3 | 0,0 | 116,0 | 380,0 |

Диаграмма протяженности тепловых сетей по сроку эксплуатации

Рис. 7.1

При среднем диаметре тепловой сети по материальной характеристике 159 мм ориентировочные затраты на замену тепловых сетей, эксплуатируемых свыше 25 лет, составят 2 045 млн. руб.

Для поддержания источников теплоты и тепловых сетей в надлежащем техническом состоянии филиалом 
ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» ежегодно разрабатывается инвестиционная программа и проводится поэтапная реконструкция и техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования.

Укрупненный расчет стоимости

реконструкции/нового строительства 1 п.м. трассы канальной прокладки в рублях

Таблица 7.2

| Ду | Стоимость прокладки 1 п.м. т/трассы | Стоимость 2 труб с изоляцией | Стоимость демонтажа ж/б конструкций 30% | Стоимость демонтажа 2-х труб с изоляцией | Стоимость замены 1 п.м т/трассы | Стоимость замены 1 п.м т/трассы цены 1984 к=1,23 | Стоимость замены 1 п.м т/трассы цены на 14.11.14г к=146.60 без НДС | Стоимость реконструкции 1 п.м т/трассы цены на 14.11.14г с НДС | Стоимость нового строительства 1 п.м. т/трассы в текущих ценах по УПСС с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.50 | 73 | 16 | 18 | 10 | 67 | 82 | 12377 | 14 605 | 15 998.57 |
| д.70 | 78 | 20 | 19 | 12 | 74 | 91 | 13699 | 16 165 | 17 094.36 |
| д.80 | 78 | 20 | 19 | 12 | 74 | 91 | 13699 | 16 165 | 17 094.36 |
| д.100 | 90 | 24 | 21 | 14 | 86 | 106 | 15958 | 18 830 | 19 724.26 |
| д.125 | 96 | 30 | 21 | 18 | 96 | 117 | 17741 | 20 934 | 21 039.22 |
| д.159 | 99 | 32 | 21 | 19 | 99 | 122 | 18469 | 21 793 | 21 696.69 |
| д.219 | 149 | 50 | 32 | 30 | 151 | 186 | 28097 | 33 154 | 32 654.62 |
| д.273 | 156 | 56 | 32 | 34 | 162 | 199 | 30014 | 35 416 | 34 188.73 |
| д.325 | 211 | 68 | 46 | 41 | 212 | 260 | 39330 | 46 409 | 46 242.44 |
| д.377 | 224 | 82 | 45 | 49 | 233 | 287 | 43356 | 51 160 | 49 091.50 |
| д.400 | 231 | 88 | 46 | 53 | 244 | 300 | 45273 | 53 422 | 50 625.61 |
| д.500 | 334 | 122 | 68 | 73 | 348 | 428 | 64603 | 76 232 | 73 198.94 |
| д.600 | 407 | 146 | 84 | 88 | 422 | 518 | 78288 | 92 380 | 89 197.51 |
| д.700 | 439 | 170 | 86 | 102 | 466 | 573 | 86490 | 102 058 | 96 210.58 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на 2015 - 2030 годы Таблица 7.3

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. (без НДС) | Протяженность заменяемых участков тепловых сетей (в однотрубном исчислении), м | Информация о фактическом исполнении, 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год-2016 |  |
| 1 | Мероприятия по подключению потребителей | 16 000 | 104 |  |
| 2 | Замена т/с по ул. Н. Чумичова от ТК-8/38 до ТК-10-10/17 с изменением трассировки и типа изоляции ПП "БТС" (2d273 L=1000 м) | 29 962 | 334 | 2016 г., 1042 м.п. (320 %) |
| 3 | Замена тепловой сети в кв. ДМБ, ГМБ и ЮЖД (2d159-2d219, L= 204 | 8 500 | 400 | 2016 г. 204 м.п.(51 %) |
| 4 | Замена тепловой сети в кв. "Семашко" с изменением трассировки и типа изоляции (2d57-2d108, L=584 м) | 13 150 | 1100 | 2016 г. 584 м.п. (53%) |
| 5 | Замена тепловых сетей в квартале 7 ЮМР от ул. Королева, 16 до ул. Королева, 18, от ул. Королева , 18 до ул. Королева, 20, от ул. Королева, 20 до ул. Губкина, 22, от ул. Губкина, 22 до ул. Губкина, 24(2d219 L=142м) | 4 300 | 284 |  |
| 6 | Замена тепловой сети ТМ № 5 от МК-11 до МК-12/1 ( 2d L = 58,2 м) | 5 500 | 58,2 | 2016 г. 100 % |
| 7 | Замена ТМ- 6 от УТ -17 до точки А (2d530 L = 185 м) | 13 700 | 185 | 2016 г. 100 % |
| 8 | Замена ТМ- 6 от точки и А до МК-10 Б. Юности (2d530 L = 185 м) | 13 700 | 185 | 2016 г. 100 % |
| 9 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС на территории Областной больницы (2d57-159 d=502 м) | 13 500 | 502 | 2016 г. 100 % |
| 10 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС на территории городской больницы № 1 в кв. 74 с изменением трассировки и типа изоляции | 13 700 |  | 2016 г.100 % |
| 11 | Замена тепловых сетей в кв. «Горького» - Апанасенко (2d89-219 L= 290 м) | 8 200 | 290 | 2016 г. 100 % |
| 12 | Замена тепловых сетей в кв. «Семашко» с изменением трассировки и типа изоляции (2d57-2d108, L = 584 м) | 13 150 | 584 | 2016 г. 100 % |
| 13 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС, попадающих в зону комплексного благоустройства дворовых территорий г. Белгорода | 12 000 |  | 2016 г. 100 % |
| 14 | Строительство ТКУ- 0,3 Гкал/час к жилым домам по ул. К. Заслонова | 8 500 |  | 2016 г. 100 % |
| 15 | Строительство т/с от УТ-1(проект) до УТ-2 (проект) Dутр-да, 325 мм | 12 596,5 | 380 |  |
| 16 | Строительство т/с от УТ-2(проект) до ТК-11/3.1-VIЮМР Dутр-да, 273 мм | 2 205,7 | 90 |  |
| 17 | Реконструкция т/с от ТК-11/3.1-VIЮМР до Ватутина, 10 Dутр-да, 273 мм | 7 029,4 | 274 |  |
| 18 | Строительство т/с от УТ-2(проект) до подключаемого объекта Dутр-да, 219 мм | 6 554,4 | 280 |  |
| 19 | Замена тепловых сетей, отслуживших свой нормативный срок | 60 000 |  |  |
|  | ИТОГО: | 241 748 | 5050,2 | 157,26 % |
| 2017 год |  |
| 1 | Мероприятия по подключению потребителей | 16 000 | 104 |  |
| 2 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 8145 | - |  |
| 3 | Замена участка тепловой магистрали № от камеры МК-102/15 до камеры МК-12/19 по ул.Некрасова ГТС | 16 000 | 952 |  |
| 4 | Замена тепловой изоляции надземных тепловых сетей (тепловой магистрали №8, тепловое сети на территории единого медецинского центра) | 16 400 |  |  |
| 5 | Замена тепловых сетей, попадающих в зону комплексного благоустройство дворовых территорий в 2017 г. | 6 900 | 345 |  |
| 6 | Замена тепловых сетей в квартале 10 ЮМР от камеры ТК-7/1 до спортивная, д. 3, Спортивная, д.7 по подвалу и до элеваторного узла, от Спортивная, д. 7 до 60 лет Октября, д. 11, от Спортивная, д. 7 – д/с № 85 до Спортивная, д.3, от узла трубопровода (УТ-15) до школы № 23 по подвалу, 60 лет октября, д 11 и до элеваторного узла, от Спортивная, д.3 до 60 лет Октября, д 11 от камеры ТК-7/1 до Спортивная, д. 73 ГТС | 20 500 | 2950 |  |
| 7 | Замена тепловых сетей в 97 квартале от камеры ТК-3 до Октябрьская, д. 86, от Октябрьской д. 80, Октябрьской д. 82, от камеры ТК-1 до камеры ТК-2, от камеры ТК-2 до жилого дома по ул. Октябрьская, д. 78, от камеры ТК-2 до жилого дома ул. Первомайская, д.17 от детского сада № 8 до детского сада № 45 ул. Октябрьская, д. 74а ГТС | 15 700 | 1542 |  |
| 8 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в квартале «Горького» от камеры ТК-13/Гор. д. 2 до ул. Лермонтова, д. 8а, от центрального теплового пункта «Лермонтова-Плеханова» до ул. Лермонтова, д. 10а ГТС | 28 500 | 2040 |  |
| 9 | Замена тепловых сетей в квартале «Магистральная – Молодежная» ГТС | 13 000 | 2000 |  |
| 10 | Реконструкция тепломеханических схем центрального теплового пункта, индивидуального теплового пункта: «бул. Народный, д. 87, 5 Августа, д. 1» - замена кожухотрубных и неразборных пластинчатых водоподогревателей на разбоные водоподогреватели; «Левобережная, д14», Железнякова, д. 20», «4-5 ЮМР» - замена насосных груп ГТС | 4 500 |  |  |
| 11 | Реконструкция здания и сооружения ГТС (котельные «ДМБ», «ЮВЖД») ГТС | 5 000 |  |  |
| 12 | Приобретение эксплуатационного оборудования не требующего монтажа ГТС | 1 000 |  |  |
| 13 | Замена участка тепловой магистрали № 6 от узла трубопровода (УТ-1а) до т. «А» ГТС | 6 800 | 150 |  |
| 16 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 132 кв. и 128 кв. с изменением трассировки и типа изоляции (2d273, 2d219, 2d159, 2d108, 2d89, 2d76 L=1000 м) | 26 100 | 2 000 |  |
| 17 | Замена тепловых сетей, отслуживших свой нормативный срок | 80 000 |  |  |
|  | ИТОГО: | 264 545 | 12 083 |  |
| 2018 год |  |
| 1 | Мероприятия по подключению потребителей | 16 000 | 104 |  |
| 2 | Замена т/с ТМ №5 от МК-11 до МК-12/1 (2d630 L=58,2м.п.) | 7 130,1 | 58,2 |  |
| 3 | Замена тепловых сетей в квартале "Кооперативный институт" от ТК-3/К-и ЦТП по ул. Садовая, 118 (2d219 L=81м) | 2 993 | 162 |  |
| 4 | Реконструкция котельной "Горзеленхоз" | 10 000 |  |  |
| 5 | Замена участка тепловой магистрали № 3 от камеры МК-12/9а до камеры МК=12/11 ул. Некрасова ГТС | 29 600 |  |  |
| 6 | Реконструкция тепловой сети к жилым домам по ул. Гостенская, 2 ГТС | 2 100 |  |  |
| 7 | Замена тепловой сети в квартале, ЮМР от ул. Королева, д. 20 до ул. Губкина, д. 22, от ул. Губкина, д. 22 до ул. Губкина, д. 24, Королева , д. 20 по подвалу и до элеваторного узла, Губкина, д. 22 по подвалу и до элеваторного узла, Губкина, д.22 по подвалу магазина ГТС | 8 800 |  |  |
| 8 | Замена тепловых сетей, попадающих в зону комплексного благоустрйства дворовых территорий, 2018 ГТС | 6 500 |  |  |
| 9 | Реконструкция тепломеханических схем центральных тепловых пунктов, индивидуальных тепловых пунктов ГТС | 3 000 |  |  |
| 10 | Замена тепловых сетей в квартале 148а от камеры ТК-4 до камеры ТК-4-1 ул. Студенческая (с реконструкцией ТК-4), от камеры ТК-2/148 до камеры ТК-4-4/144 ГТС | 19 700 |  |  |
| 11 | Замена тепловых сетей в квартале «148а» от камеры ТК-5-ТК-5-1 до камеры ТК-6 ГТС | 8 800 |  |  |
| 12 | Замена тепловых сетей на территории Лицея 3 9 с выносом из здания ГТС | 5 800 |  |  |
| 13 | Замена тепловых сетей от камеры ТК-36/1-48а до т. «А» по ул. 50 лет Белгородской области и тепловых сетей к жилым домам по ул. 50 лет Белгородской области №№ 2,4, 6/21 в 39 квартале ГТС | 20 500 |  |  |
| 14 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС от жилого дома Садовая, д.120а до жилых домов по ул. Содовая, д. 65а, 65в, 30а, 30б ГТС | 24 800 |  |  |
| 15 | Замена тепловых сетей, сетей ГВС и паропроводов от котельной «Садовая,д.1»; от камеры ТК-4/165 до камеры ТК-6/165 ГТС | 8 900 |  |  |
| 16 | Реконструкция централизованного теплового пункта «Лермонтова – Плеханова» | 13 100 |  |  |
| 17 | Замена тепловой сети от камеры МК – 29/1 до центрального теплового пункта | 5 900 |  |  |
| 5 | Замена тепловых сетей, отслуживших свой нормативный срок | 38 600 |  |  |
|  | ИТОГО: | 232 223,1 | 324,2 |  |
| 2019 год |  |
| 1 | Мероприятия по подключению потребителей | 16 000 | 104 |  |
| 2 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 144 кв. (2d219,2d159, 2d108, 2d57 L=366) | 11 883 | 732 |  |
| 3 | Замена участка тепловой магистрали №4 от камеры МК-26 до камеры МК – 27 ул. Гостенская | 14 000 |  |  |
| 4 | Замена сети ГВС в квартале «Психбольница» от котельной «Психбольница» до кожно – венерологического диспансера через корпус психбольницы ГТС | 28 300 |  |  |
| 5 | Замена тепловых сетей в 41 квартале от камеры ТК- 15 к жилому дому Б.Хмельницкого, д. 79, от камеры ТК- 17 к жилому дому Б.Хмельницкого, д. 79, от камеры ТК- 18 к жилому дому Б.Хмельницкого, д. 77, от централизованного теплового пункта Славы, д 67 до камеры ТК-18 ГТС | 4 700 |  |  |
| 6 | Замена тепловых сетей в 17 квартале от камеры ТК - ул. Н. Чумичева до теплового пункта ул. Н.Чумичева, д. 11, от камеры ТК-5 до жилого дома ул. Попова, д. 18, от теплового пункта до камеры ТК-9/1 ул. Н.Чумичева, д. 11, вводы в жилые дома №№ 54,56,58 по ул. Победа. | 6 600 |  |  |
|  | Замена тепловых сетей в квартале 10 ЮМР по ул. Спортивная, д. 20 по подвалу и до элеваторного узла, от ул. Спортивная, д. 20 по ул. Спортивная, д. 16, от Спортивная, д .20 – детский сад № 88 до узла трубопроводов (УТ – 2.5.1), Спортивная, д. 2 по подвалу и до элеваторного узла, от 60 лет Октября, д. 10 до 60 лет Октября, д. 14, от 60 лет Октября, д. 1 до ул.Буденого, д.2, от камеры ТК-11-1 до узла трубопроводов (УТ-9), от узла трубопроводов (УТ- 20) до Школы № 23, от ул. Губкина, д . 29 до ул. Спортивная, д 1ГТС | 27 400 |  |  |
| 8 | Замена тепловых сетей от камеры МК – 29 до камеры МК – 29/1 по ул. Чапаева ГТС | 13 600 |  |  |
| 9 | Замена тепловых сетей в квартале «Левобережье» от камеры МК – 2 до камеры МК – 3 по ул. Чапаева, д. 11, от камеры МК – 3 до камеры ТК- 29/10, от камеры ТК – 29/10 до камеры ТК – 29/11, от камеры ТК- 29/11 до камеры ТК – 29/12, от камеры МК – 2 до камеры ТК – 18 ГТС | 19 000 |  |  |
| 10 | Замена тепловых сетей в квартале 8 ЮМР от камеры ТК- 10.4 до ул. Щорса, д. 44, от ул. Губкина, д 17 до камеры ТК – 10,4, от ул. Губкина, 17 до камеры ТК – 6/1.1, от камеры ТК – 6/1.1 до детского сада № 75, от детского сада № 75 по подвалу и до элеваторного узла, от детского сада № 75 до камеры ТК – 6/1,2, от камеры ТК – 6/1,2 до ул. Губкина, д. 21, ул. Бульвар Юности, д. 2 по подвалу и до элеваторного узла по ул. Бульвар Юности, д .8 по подвалу и до элеваторного узла | 12 700 |  |  |
| 11 | Замена тепловых сетей в квартале «Салют» от камеры МК – 32/2 до узла трубопроводов (УТ – 4), от узла трубопроводов (УТ-4) до узла трубопроводов (УТ-6), от камеры МК – 32/2 до ул. Железнодорожная, д. 129, от узла трубопроводов (УТ-4) до ул. 5 Августа, д. 27, до ул. 5 – го Августа, д. №№ 27, 27/1 по подвалу и до элеваторного узла ГТС | 8 400 |  |  |
| 12 | Замена тепловых сетей в квартале «Гриневка» по ул. Крупской от камеры ТК – 50 до камеры ТК – 51 с отвевлениями к жилому дому по ул. Привольная, д. №№ 5, 13, от камеры ТК – 98 до жилого дома по ул. Степная, д. 4, от камеры ТК – 54 до Школы № 37 по ул. Привольная, д . 16, от камеры ТК – 55 до детского сала № 68 по ул. Привольная, д. 21, от камеры ТК – 56 до камеры ТК – 57 по ул. Привольная, д. №№ д. 23, 25 ГТС | 23 900 |  |  |
| 13 | Замена тепловых сетей по подвалу жилого дома № 8 по Б.Юности в 8 ЮМР | 4 200 |  |  |
| 14 | Замена тепловых сетей в квартале 3 ЮМР ул. Костюкова, 34 | 3 600 |  |  |
| 15 | Замена тепловых сетей по подвалу жилого дома № 10 по Б. Юности, № 3 по ул. Буденого в 8 ЮМР ГТС | 4 200 |  |  |
| 16 | Замена тепловой изоляции надземных тепловых сетей ГТС | 5 000 |  |  |
| 17 | Замена тепловой магистрали № от камеры МК – 19 до камеры МК | 33 500 |  |  |
| 18 | Замена тепловых сетей2 в кв. «Сокол» | 20 100 |  |  |
| 19 | Замена тепловых сетей в 39 квартале от ТК-4/40 до ул. 50 лет Белгородской обл., 2,4 и Свято-Троицкий бул., 4 (2d57-159 L=194м) | 3 150 | 388 |  |
| 20 | Замена тепловой сети и сети ГВС в квартале «Желязнякова – Урожай» от центрального теплового пункта «Школа № 7» до детского сада № 58 ул. Желязнякова, д.2а от центрального теплового пункта до ул. Желяхнякова, д .18, д. 20 в квартале «Желязнякова – Урожай» ГТС | 6 300 |  |  |
| 21 | Замена тепловых сетей в квартале "Б. Хмельницкого, 201" (2d57-108 L=171м) | 4 300 |  |  |
| 22 | Замена тепловых сетей, отслуживших свой нормативный срок | 200 000 |  |  |
|  | ИТОГО: | 470 833 | 2 252 |  |
| 2020-2024 |  |
| 1 | Замена т/с и сети ГВС в 149 квартале от ТК-4/149 до ТК-6/149 (2d133,d76,d42 L=133,8м.п.) | 6 581,6 |  |  |
| 2 | Замена тепловых сетей в квартале "Кооперативный ин-т" от ТК-3/К-и ЦТП "Садовая, 118 (2d219 L=81м) | 2 993,0 |  |  |
| 3 | Замена тепловых сетей в квартале 1 ЮМР от ТК-4/1 ЮМР до ТК-2-5, ул. 5 Августа, 40,42,44 (2d89-219 L=600м) | 15 570,0 | 0,6 |  |
| 4 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 38 квартале от ТК-7-2/38 до ТК-7-4/38, от ТК-1/1-38 до ТК-2/38, от ТП(эл) до пр. Гражданский, 54 (2d76-159 L=499м) | 15 750,0 | 0,499 |  |
| 5 | Замена тепловых сетей в квартале 6 ЮМР от ул. Шаландина, 7 до ул. Шаландина, 9, от пр. Ватутина, 10 до пр. Ватутина, 12, от пр. Ватутина, 12 до пр. Ватутина, 18(2d108-273 L=148м) | 3 100,0 | 0,233 |  |
| 6 | Реконструкция электроснабжения ЦТП, ИТП, ПНС и котельных ПП БТС | 5 000,0 |  |  |
| 8 | Реконструкция ПНС-3/4 | 8 000,0 |  |  |
| 9 | Реконструкция систем безнакипного режима на ЦТП | 660,0 |  |  |
| 10 | Замена тепловых сетей в 3 СМР квартале от ТК-1-6/3 СМР до ТК-1/7-3 СМР пр. Б.Хмельницкого, 134,138 и от ТК-3/3 СМР до пр. Б.Хмельницкого, 146а (2d89-219 L=190м) | 3 570,0 | 0,19 |  |
| 11 | Замена тепловых сетей в квартале 2 ЮМР от ТК-14а до ул. Щорса, 29,31, от МК-17/2а до МК-17/4(2d76-426 L=367м) | 11 550,0 | 0,367 |  |
| 12 | Замена тепловых сетей в квартале 4-5 ЮМР от ТК-1-2/4-5 ЮМР до пр. Ватутина, 9а, от ТК-55/4-5 ЮМР до ул. Костюкова, 45 (2d108-219 L=204м) | 4 090,0 | 0,204 |  |
| 13 | Замена тепловых сетей в квартале 1 СМР от ТК-2-19/1СМР до д/с №15 (2d108, 2d76 L=137м) | 2 550,0 | 0,096 |  |
| 14 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 15 квартале от ТК-5/15 до ул. Белгородского полка, 25 и пр. Гражданский, 23а (2d273, 2d108 L=234м) | 6 900,0 | 0,17 |  |
| 15 | Замена тепловых сетей в 125 квартале от ТК-5/125 до ул. Попова, 98 (2d219 L=94м) | 3 040,0 | 0,094 |  |
| 16 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 3а СМР квартале от ЦТП до ул. Садовая, 120б (2d150-300(асб) L=290м) | 9 550,0 | 0,29 |  |
| 17 | Замена т/с в кв. 4 ЮМР от ТК-2/1 - 4ЮМР до УТ-1 и далее до ул. Шаландина, 10 (2d219, 2d159 L=134м) | 4 000,0 | 0,112 |  |
| 18 | Реконструкция кот. "Молодежная" | 12 000,0 |  |  |
| 19 | Замена тепловых сетей в квартале "Молодежная-Магистральная" от кот. Молодежная,22 до ТК-6-4/Маг.51 (2d219 L=500м) | 21 300,0 | 0,134 |  |
| 20 | Замена сетей ГВС в 165 квартале от ТК-6/165 до ТК-7/165 и ответвления к госпиталю ветеранов (2d76 L=110м) | 1 800,0 | 0,11 |  |
| 21 | Замена тепловых сетей, отслуживших свой нормативный срок | 568 574,25 |  |  |
|  | ИТОГО: | 706 578,8 |  |  |
| 2025-2030 |  |
| 1 | Реконструкция кот. "Сокол" с заменой автоматики безопасности, сетевых насосов, установкой ЧРП на насосное оборудование | 10 000,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной "Промышленная, 2" с заменой котлов БЭМ-0,07 на бытовые | 1 500,0 |  |  |
| 3 | Замена ТМ-3 в от МК-12/9а до МК-12/12 ул.Некрасова (2d530 L=434м) | 28 000,0 | 0,434 |  |
| 4 | Замена т/с в 36 кв. от ТК-7 до ТК-3 ул.Кн.Трубецкого (2d159, L=70м) | 1 450,0 | 0,07 |  |
| 5 | Замена оборудования в пределах ТК в 37 кв. от ТК-3/37 ул.Кн.Трубецкого,39 | 500,0 | 0,01 |  |
| 6 | Замена т/с в 38 кв. от ТК-7/38 Чумичева,30 до ТК-9/17 Чумичева,24а (2d273, L=193м) | 6 350,0 | 0,193 |  |
| 7 | Замена т/с в 86б кв.: - от ТК-1/3 до Школы №30 Чумичева,51 (2d159, L=40м) - от Школы №30 до ТК-2 Чумичева,51 (2d108, L=136м) - от ТК-2 до ТК-3 Островского,4 (2d108, L=26м) - Замена т/с в 86б кв. от ТК-3 до ТК-4 Островского,10 (2d108, L=10м) - Замена т/с в 86б кв. от ТК-5 до ТК-7 Островского,14 (2d108, L=55м) -Вводы в ж.д. Островского,4,6,2а,8,10,12,14 ( (2d57, L=170м) | 6 980,0 | 0,404 |  |
| 8 | Замена т/с и сети ГВС в 94 кв. ул.Первомайская,11 от ТК-7/6 до ТК-7/7 (2d159,d159,d133 L=47м) | 950,0 | 0,047 |  |
| 9 | Замена т/с и сети ГВС в 94 кв. от ТК-1-71кв до ТК-3-94кв по ул.Н.Чумичева (2d325 L=116м) и от ТК-2/94 до ТК-3/94 (2d325 L=187м) | 13 000,0 | 0,303 |  |
| 10 | Замена т/с в 71 кв. от МК-9а до Народного б-р, 62а(2d219 L=103м) | 3 160,0 | 0,103 |  |
| 11 | Замена т/с в 94 кв. ТК-9/10-ТК-7/10-ТК-7/11-ТК-7/12-ТК-7/13 д/с№74 (2d159,2d133 L=360м) | 7 300,0 | 0,36 |  |
| 12 | Замена т/с в 313 кв. от ТК-9 до ПНС Апанасенко (2d219 L=410м) | 12 570,0 | 0,41 |  |
| 13 | Замена т/с в кв."Горького" от УТ-1 до ТК-3 (2d325 L=125м) | 5 370,0 | 0,125 |  |
| 14 | Замена т/с в кв."Горького" от ТК-3 до ТК-4 (2d325 L=125м) | 5 370,0 | 0,125 |  |
| 15 | Замена тепловых сетей в 154 квартале от ТК-1-3/154 до гаражей прокуратуры, от ТК-1-4/154 до ул. Мичурина, 50 (2d57-76 L=125м) | 2 000,0 | 0,125 |  |
| 16 | Замена тепловых сетей, отслуживших свой нормативный срок | 568 574,25 |  |  |
|  | ИТОГО: | 673 074,2 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2 589 010,1 |  |  |

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с главой 11 тома 2 настоящей схемы теплоснабжения «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» находятся все магистральные тепловые сети в городском округе «Город Белгород».

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Наличие квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями
тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и представляет в органы местного самоуправления, отчеты о реализации мероприятий, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Постановлением администрации города Белгорода от 09.07.2014 года № 130 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 года» (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 22.12.2015 года № 183, от 13.05.2016 г. № 66) филиалу ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа «Город Белгород» с 01.01.2016 года.

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (по договору), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская ТЭЦ | 360,4 | 360,4 | 293,493 | 318,882 | 41,52 |
| 2 | котельная «Западная» | 210 | 190 | 150,152 | 165,324 | 24,68 |
| 3 | котельная «Южная» | 250 | 220 | 237,389 | 253,236 | 29,16 |
| 4 | ГТ ТЭЦ «ЛУЧ» | 62,4 | 62,4 |  | 0,000 |  |
| 5 | 1-СМР | 28 | 28 | 22,060 | 23,023 | 4,98 |
| 6 | 2-СМР | 21 | 21 | 18,66 | 19,508 | 1,49 |
| 7 | Сокол | 28 | 28 | 27,496 | 28,000 | 0,00 |
| 8 | БЭМЗ | 15,22 | 15,22 | 6,076 | 6,661 | 8,56 |
| 9 | Горзеленхоз | 14 | 14 | 3,478 | 3,875 | 10,13 |
| 10 | Б. Хмельницкого, 201 | 0,52 | 0,52 | 0,260 | 0,292 | 0,23 |
| 11 | Обл. туб. диспансер | 5,8 | 5,8 | 3,177 | 3,224 | 2,58 |
| 12 | Семашко | 8 | 8 | 3,392 | 3,734 | 4,27 |
| 13 | Психбольница | 5,72 | 5,72 | 3,199 | 3,388 | 2,33 |
| 14 | ОСПК | 1,83 | 1,83 | 0,396 | 0,396 | 1,43 |
| 15 | ЮЖД | 1,83 | 1,83 | 0,200 | 0,200 | 1,63 |
| 16 | ДМБ | 1,22 | 1,22 | 0,464 | 0,464 | 0,76 |
| 17 | Садовая, 1 | 1,22 | 1,22 | 0,162 | 0,162 | 1,06 |
| 18 | Горбольница | 1,22 | 1,22 | 0,279 | 0,279 | 0,94 |
| 19 | Инфекционная больница | 1,2 | 1,2 | 0,113 | 0,113 | 1,09 |
| 20 | СИЗО | 5,16 | 5,16 | 2,802 | 2,827 | 2,33 |
| 21 | Михайловское шоссе | 7,61 | 7,61 | 4,478 | 4,973 | 2,64 |
| 22 | Фрунзе, 222 | 0,78 | 0,78 | 0,277 | 0,384 | 0,40 |
| 23 | Школа № 33 | 0,6 | 0,6 | 0,529 | 0,542 | 0,06 |
| 24 | Школа № 34 | 0,52 | 0,52 | 0,256 | 0,282 | 0,24 |
| 25 | Луначарского, 129 | 0,176 | 0,176 | 0,111 | 0,116 | 0,06 |
| 26 | Промышленная, 2 | 0,18 | 0,18 | 0,117 | 0,119 | 0,06 |
| 27 | Магистральная, 55 | 2,85 | 2,85 | 1,369 | 1,624 | 1,23 |
| 28 | Тимирязева, 3 | 1,9 | 1,9 | 0,717 | 0,764 | 1,14 |
| 29 | Елочка | 5,16 | 5,16 | 1,961 | 1,989 | 3,17 |
| 30 | Молодежная | 1,2 | 1,2 | 0,562 | 0,583 | 0,62 |
| 31 | Губкина, 57 | 0,52 | 0,520 | 0,248 | 0,261 | 0,26 |
| 32 | Школа № 6 | 0,17 | 0,17 | 0,096 | 0,096 | 0,07 |
| 33 | клуб "Белогорье" | 0,174 | 0,174 | 0,034 | 0,034 | 0,14 |
| 34 | Широкая,1 | 1,2 | 1,2 | 0,704 | 0,744 | 0,46 |
| 35 | 3 Интернационала | 0,9 | 0,9 | 0,365 | 0,377 | 0,52 |
| 36 | пр. Ватутина, 22 | 2,85 | 2,85 | 1,106 | 1,106 | 1,74 |
| 37 | Губкина, 55а | 1,8 | 1,8 | 1,141 | 1,156 | 0,64 |
| 38 | Луч-1 | 1,72 | 1,72 | 0,758 | 0,779 | 0,94 |
| 39 | Луч-2 | 0,86 | 0,86 | 0,585 | 0,599 | 0,26 |
| 40 | Щорса, 55 | 3 | 3 | 2,474 | 2,522 | 0,48 |
| 41 | Серафимовича, 66 | 0,74 | 0,74 | 0,390 | 0,420 | 0,32 |
| 42 | Губкина, 15 | 3,5 | 3,5 | 1,308 | 1,320 | 2,18 |
| 43 | Волчанская, 159 | 1 | 1 | 0,411 | 0,411 | 0,59 |
| 44 | Широкая, 61 | 0,21 | 0,21 | 0,208 | 0,210 | 0,00 |
| 45 | Отдел милиции № 3 | 0,6 | 0,6 | 0,593 | 0,600 | 0,00 |
| 46 | Почтовая-Макаренко | 1,5 | 1,5 | 1,064 | 1,072 | 0,43 |
| 47 | ТКУ-1 МКР "Новый,2" | 1 | 1 | 0,519 | 0,521 | 0,48 |
| 48 | Художественная галерея | 1,22 | 1,22 | 1,220 | 1,220 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 1 066,68 | 1 016,68 | 797,62 | 859,72 | 158,70 |

Схемы тепловых сетей от каждого источника в основном радиальные тупиковые, работающие каждая на свою зону. Вместе с тем, по Белгородской ТЭЦ между тепломагистралью № 1 и тепломагистралью № 2 имеется перемычка (участок от ПНС-1 до Народного бульвара), связывающая тепломагистрали между собой и обеспечивающая возможность в необходимых случаях (аварийные ситуации, плановые ремонты тепловых сетей) выполнять требуемые переключения.

Магистральные тепловые сети от котельной «Западная», котельной «Южная» и ГТ ТЭЦ «Луч» также закольцованы между собой и обеспечивают возможность необходимых переключений при капитальном ремонте и в аварийных случаях (необходимые расчеты выполняются в программно-расчетном комплексе Zulu).

# Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Решение по бесхозяйным тепловым сетям принимаются в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории городского округа город Белгород в настоящее время выявлено 68 участков бесхозяйных тепловых сетей общей протяженностью 18 750 м в однотрубном исчислении.

Определение организации для эксплуатации выявленных бесхозяйных тепловых сетей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории городского округа «Город Белгород»

Таблица 10.1

| № п/п | Адрес расположения | Наименование объекта | Характеристика объекта ( м. в однотрубном исчислении) | Год строительства | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Белгород всего: | Тепловые сети, м. в однотрубном исчислении | 18 750 |  |  |
| 1 | ул. Щорса, 55а | кот. - спортивно-оздоровительный комплекс, ж.д. ул. Щорса, 55 | 430 | 2003, 2009 | удовл. |
| 2 | ул. Губкина, 15г | кот. - ул. Губкина, 15г, 15д | 360 | 2005 | удовл. |
| 3 | ул. Волчанская, 292 | территория обл. противотуберкулезного диспансера | 1 290 | 2003, 2004 | удовл. |
| 4 | ул. Волчанская, 280 | УТ-1 и УТ-2 - ул. Волчанская, 280 (столовая и прачка детского санат. "Елочка") | 130 | 2009 | удовл. |
| 5 | ул. Корочанская, 318 | УТ-3/шк24 - спортзал школы № 24, ул. Корочанская, 318 | 640 | 2006 | удовл. |
| 6 | ул. 8 Марта, 172 | ТК-3/шк34 - мастерские школы № 34, ул. 8 Марта, 172 | 30 | 2005 | удовл. |
| 7 | ул. Магистральная | ТК-1 - 3-ий Магистральный переул., 6а | 60 |  | удовл. |
| 8 | ул. Михайловское шоссе | ТК-9/МШ - ул. Ватутина, 2а (МУК "Центр досуга") | 230 | 1978 | неудовл. |
| 9 | квартал Гриневка | ТК-59 - ул. Привольная, 66 | 70 | 2007 | удовл. |
| 10 | квартал 12 | ул. Победы, 49 - ТК-7/12 - ул. Кн. Трубецкого, 1 | 110 | 2001 | удовл. |
| 11 | квартал 35 | ЦТП "ул. Фрунзе, 9а" - Гражданский пр., 4 | 530 | 2007 | удовл. |
| 12 | квартал 69 | ТК-1б/69 - ТК-1б/1-69 - Белг. гос. филармония | 280 | 2009 | удовл. |
| 13 | квартал 79 | ТК-3/79 - ул. Калинина, 1 | 50 | 1998 | удовл. |
| 14 | квартал 79 | ул. Калинина, 1 - ТК-4/79 - ул. Калинина, 3 | 130 | 1999 | удовл. |
| 15 | квартал 79 | ул. Калинина, 3 - ТК-4а/79 - ул. Калинина, 5 | 120 | 1999 | удовл. |
| 16 | квартал 86в | пр. Б. Хмельницкого, 82 (столовая техникума-"Турист") | 70 |  | удовл. |
| 17 | квартал 94 | ул. Октябрьская, 61 - ул. Октяб., 59 - ул. Октябрьская, 57а | 270 | 2005 | удовл. |
| 18 | квартал 94 | ТК-7/12-94 - ТК-7/13-94 - ул. Н. Чумичова, 60 | 240 |  | удовл. |
| 19 | квартал 94 | ТК-7/13-94 - ул. Н. Чумичова, 62 | 130 | 1994 | удовл. |
| 20 | квартал 94 | ул. Н. Чумичова, 62 - ул. Н. Чумичова, 64 | 120 | 1997 | удовл. |
| 21 | квартал 128 и 158 | ТК-8а-1/158 - 1 Мичуринский переул., 5 | 290 | 1977 | удовл. |
| 22 | квартал 137 | ТК-13/137 - ул. Курская, 8б (центр реабилитации инвалидов) | 80 | 2010 | удовл. |
| 23 | квартал 137 | ТК-11а/137 - пр. Б. Хмельницкого, 133к | 50 | 2004 | удовл. |
| 24 | квартал 148 | ТК-1/148 - ул. Гагарина, 2а (кардиохирургический центр) | 760 | 2007, 2008, 2009 | удовл. |
| 25 | квартал 156 | ТК-6/156 - ул. Некрасова, 6а | 50 | 2000 | удовл. |
| 26 | кв. Железняк. - Урожайная | ТК-6а/Ж-У - ул. Челюскинцев, 17в | 120 | 2008 | удовл. |
| 27 | квартал ДОСААФ | крышная кот. ул. 3 Интернационала, 46а (тех. этаж) | 270 | 2002 | удовл. |
| 28 | кв. Левобережье | ТК - ул. Чапаева, 28а | 40 | 2007 | удовл. |
| 29 | кв. Левобережье | ул. Победы, 118 - ТК-26-1/20 - ул. Победы, 124 | 310 | 2005 | удовл. |
| 30 | кв. Левобережье | ул. Преображенская, 161 - ТК-23а/Лев - ул. Преображ., 163 | 340 | 2005 | удовл. |
| 31 | кв. Левобережье | Народный б-р, 105 - ТК-38/6-62 - ул. Пушкина, 67 (блок А) | 170 | 2004 | удовл. |
| 32 | кв. Левобережье | ТК-38/6-62 - ТК-38/5-62 - ул. Пушкина, 67 (блок Б) | 140 | 2004 | удовл. |
| 33 | ул. Механизаторов | т. вр. на ДОУ № 65, ул. Механизаторов, - ТК-1/1 - ул. Комарова, 1 | 170 | 1999 | неудовл. |
| 34 | квартал Салют | ТК-34/6-1 и УТ - ул. 5 Августа, 31 | 50 | 2005 | удовл. |
| 35 | квартал 3 ЮМР | ул. Академическая | 1 410 | 1999 | удовл. |
| 36 | квартал 3 ЮМР | ТК-1/3 ЮМР - пр. Ватутина, 1а | 200 | 2000 | удовл. |
| 37 | квартал 6 ЮМР | ТК-18/2-6 ЮМР - ул. Губкина, 32 | 40 | 2004 | удовл. |
| 38 | квартал Горького | ЦТП ул. Плеханова, 8а - ул. Лермонтова, 11, 11а | 820 | 2002 | неудовл. |
| 39 | квартал Горького | ТК-9/5-Гор,2 - ул. Советская, 3а | 40 | 1986 | удовл. |
| 40 | кв. Губкина - Шаландина | ТК-5/5-11-ГШ - ул. Губкина, 17в/3 - ТК-5/5-14-ГШ - ул. Губкина, 17б - ЦТП | 220 | 2001 | удовл. |
| 41 | кв. Губкина - Шаландина | ЦТП ул. Губкина, 42г - ул. Губкина, 42з | 120 | 2005 | удовл. |
| 42 | квартал ДМБ | ТК-5/5-2 ДМБ - ул. Щорса, 36а | 50 | 2005 | удовл. |
| 43 | квартал ЮЖД | ТК-6/2-1-ГМБ - ул. Архиерейская, 5 | 650 | 2006 | удовл. |
| 44 | квартал 8-9 ЮМР | т/с к ж.д. ул. Бульвар Юности, 3, 1, ул. Щорса, 48 | 540 | 2002 | удовл. |
| 45 | квартал 9 ЮМР | т/сеть к ж.д. ул. Буденного, 17г, ул. Конева, 17 | 350 | 2008 | удовл. |
| 46 | квартал 9 ЮМР | УТ-5/9 ЮМР - ул. Конева, 9 | 110 | 2006 | удовл. |
| 47 | квартал 9 ЮМР | т/сеть к ж.д. ул. Есенина, 30, ул. Конева, 19, ул. Щорса, 56 | 580 | 2003 | удовл. |
| 48 | квартал 9 ЮМР | УТ-21-1/9 ЮМР - ул. Есенина, 32а | 60 | 2003 | удовл. |
| 49 | квартал 9 ЮМР | УТ-21/9 ЮМР - ул. Есенина, 32 | 100 | 2003 | удовл. |
| 50 | квартал 9 ЮМР | УТ-2/1-9 ЮМР - ул. Есенина, 20, 20б, 20в, 20а | 650 | 2001 | неудовл. |
| 51 | квартал 9 ЮМР | УТ-20/9 ЮМР - ул. Есенина, 26, 28 | 180 | 2000 | удовл. |
| 52 | квартал 9 ЮМР | т/сеть к ж.д. ул. Есенина, 26 | 80 | 1998 | удовл. |
| 53 | квартал 10 ЮМР | ТК-7/3-10 ЮМР - ул. 60 лет Октября, 9 | 70 | 2008 | удовл. |
| 54 | квартал 10 ЮМР | УТ-13 - ул. 60 лет Октября, 9 | 20 | 2009 | удовл. |
| 55 | квартал 10 ЮМР | УТ-1/9-10 ЮМР - ул. Спортивная, 10 | 30 | 1998 | удовл. |
| 56 | квартал 11 ЮМР | МК-1 - ул. Буденного, 10 | 100 | 2000 | удовл. |
| 57 | квартал 11 ЮМР | УТ-30 - ул. Буденного, 14 | 270 | 2001 | удовл. |
| 58 | квартал 11 ЮМР | УТ-33 - ул. Есенина, 40а (гимназия № 3, теплица) | 330 | 2008 | удовл. |
| 59 | квартал 11 ЮМР | УТ-30 - ул. Есенина, 36 | 500 | 2004 | удовл. |
| 60 | квартал УВД | ТК-3/УВД - ул. Губкина, 13в, 13 | 70 | 2007 | удовл. |
| 61 | квартал УВД | т/сеть к ж.д. ул. Губкина, 15в | 210 | 2005 | удовл. |
| 62 | квартал Луч | ТК-10/8 - ул. Щорса, 45л (позиция 5) | 320 | 2008 | удовл. |
| 63 | квартал Луч | УТ-3-1/Луч - ул. Есенина, 8а | 40 | 2007 | удовл. |
| 64 | квартал Луч | крышная кот. Луч-1 и Луч-2, ул. Щорса, 49 (тех. этаж) | 1 250 | 2002 | удовл. |
| 65 | квартал Луч | УТ-3-1/Луч - ДОУ | 500 | 2010 | удовл. |
| 66 | квартал Луч | ПНС - ул. Щорса, 47а | 140 | 2000 | удовл. |
| 67 | квартал Спутник | пристроенная кот. ул. Губкина, 55а (подвал) | 530 | 2003 | удовл. |
| 68 | квартал Спутник | ТК-5.5/СП - ул. Губкина, 47а | 40 |  | удовл. |

# Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в городском округе «Город Белгород» достаточно высок, централизованным отоплением охвачено около 91 % населения в капитальных жилых домах. Генеральным планом развития округа также предусматривается централизованное теплоснабжение всей многоэтажной и среднеэтажной застройки жилищно-коммунального сектора. Теплоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от индивидуальных теплогенераторов.

Вместе с тем необходимо отметить, что установленное оборудование на некоторых существующих теплоисточниках физически изношено и морально устарело, имеет низкий КПД, и как следствие, перерасход топлива при выработке тепловой энергии.

Значительны тепловые потери и при транспортировке теплоносителя по тепловым сетям. Срок эксплуатации более 28% тепловых сетей превышает нормативный.

Разработанной схемой теплоснабжения предлагается провести необходимую реконструкцию котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования на более эффективное и тепловых сетей с применением трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) и пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, изолированных трубопроводов из полимерных материалов. По объектам перспективного строительства видно, что:

- по теплоисточнику Белгородская ТЭЦ расчетная нагрузка составит 358,17 Гкал/ч, при располагаемой мощности 360,4 Гкал/ч.

- по теплоисточнику котельная «Южная» и ГТ ТЭЦ «Луч» расчетная нагрузка составит 279,6 Гкал/ч при располагаемой мощности 282,4 Гкал/ч.

- по теплоисточнику котельная «Западная» расчетная нагрузка составит 182,11 Гкал/ч при располагаемой мощности 190 Гкал/ч.

Устранение перспективного дефицита тепловой мощности по котельной «Западная» предлагается выполнить за счет переключения потребителей 3-ЮМР на контур котельной «Южная».

Перспективное подключение микрорайонов «Жемчужина» с максимальной тепловой нагрузкой – 29,7 Гкал/ч и «Восточный»  с максимальной тепловой нагрузкой – 8,6 Гкал/ч предлагается выполнить от новых теплоисточников с комбинированной выработкой тепловой энергии.

Жилые дома в микрорайонах ИЖС предлагается подключить к индивидуальным источникам теплоснабжения, при этом, объекты соцкультбыта в этих микрорайонах подключить к транспортабельным котельным установкам (ТКУ) по мере их строительства.

СхемА теплоснабжения

ГОРОДА БЕЛГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Том 1.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение…………………………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа «Город Белгород»…………………………………….. | 5 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………………………………………………………………………………………………….. | 35 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………………………………………………… | 39 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………………………………………………………………………………………... | 42 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей………………………………………... | 47 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………………………………………….. | 48 |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………. | 50 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………………………… | 63 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………… | 64 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………………………………………………………….. | 66 |
| Заключение. ………………………………………………………………………………………………………………. | 70 |

# Text boxes

ГТ ТЭЦ «Луч»

Котельная Западная

Котельная Южная

Белгородская ТЭЦ

Белгородская ТЭЦ

Котельная «Южная»

Котельная «Западная»

Котельная «Сокол»

Котельная «1-СМР»

Жилые дома по

ул. Транспортная

Жилой дом по

ул. Лермонтова

Жилые дома по

ул. Кирпичная

Жилой квартал по ул. Тургенева

микрорайон «Восточный»

микрорайон «Жемчужина»